## Slide 1: SIMATIC S7-1500R/H冗余控制器 西门子（中国）有限公司

## Slide 2: 冗余系统 Motivation
减少维护
应用复杂，难以维护
无人值守
维护计划可以更好的规划
避免停机
生产运维的高可用性，避免停产
冗余系统节约成本
防止数据丢失
保持数据的完整性，减少失效后长时间等待重启.
防止损坏
避免非计划的生产中断，非计划停机会导致生产中的产品损坏

## Slide 3: SIMATIC 冗余系统---S7-1500R/H
基于标准 S7-1500 CPU 和 PROFINET
基于标准型的S7-1500 CPU /Fail-safe CPU
基于PROFINET系统冗余
透明化编程
标准的工程开发工具 TIA Portal V15.1
冗余功能完全集成于TIA Portal
编程和标准CPU一样
无需深入的冗余知识储备
灵活扩展
灵活的冗余架构
多种CPU可选 (1513  1517)

## Slide 4: SIMATIC S7-1500 冗余系统 系统概述
高可用性 – S7-1500H
CPU 1517H
通过同步模块
50 ms
一贯的理念 – 相同的同步过程
通过同步连接中可用的带宽 对性能切换进行扩展
CPU 型号
同步
切换时间
I/O 系统
连接方式
冗余 – S7-1500R
CPU 1513R/CPU 1515R
通过 PROFINET 环网 (MRP)
300 ms
ET 200SP 和 ET 200MP 1)
单连接（PN 冗余 S2）和交换式 S1 2)
1) ET 200eco PN M12-L 筹备中 2) 请参见幻灯片交换式 S1 设备
Sync
Primary
Backup
ET 200SP
ET 200MP
1-Ring
Sync
Primary
Backup
ET 200SP
ET 200MP
1-Ring

## Slide 5: SIMATIC S7-1500 冗余系统 PLC 硬件
 | CPU 1513R-1 PN 6ES7513-1RL00-0AB0 | CPU 1515R-2 PN 6ES7515-2RM00-0AB0 | CPU 1517H-3 PN 6ES7517-3HP00-0AB0
程序/存储器 | 代码：350 kB 数据：1.5 MB | 代码：500 kB 数据：3 MB | 代码：2 MB 数据：8 MB
接口 |  |  | 
固件 | V2.8 | V2.8 | V2.8
X1
X1
X1
X2
X2
X3
X4
近距离 <= 10 m | 远距离 <= 10 km
光纤电缆 | 
塑料 | 玻璃纤维
同步模块 SFP | 
6ES7960-1CB00-0AA5 | 6ES7960-1FB00-0AA5
X1：PROFINET IO 控制器，支持 RT，MRP，传输协议 TCP/IP，开放式用户通信 X2：PROFINET 基本服务，传输协议 TCP/IP，开放式用户通信

## Slide 6: PROFINET 系统冗余 支持 PN S2 的西门子 PN IO 设备
SCALANCE XC-200 系列
6GK5 2 . . - . . . 00 - 2 . C2
SCALANCE XF204-2BA
6GK5 204-2AA00-2GF2
交换机
SCALANCE XP-200 系列
6GK5 2 . . - 0 . A00 - . . S6
驱动器
S120，CU310-2PN（固件版本 >= 5.2）
（含 gsdml）
6SL3040-1LA01-0AA0
S120，CU320-2PN（固件版本 >= 5.2）
（含 gsdml）
6SL3040-1MA01-0AA0

## Slide 7: PROFINET 系统冗余 支持 PN S2 的西门子 PN IO 设备
ET 200SP - IM155-6PN HF（固件版本 >= 4.2）
6ES7155-6AU01-0CN0
6ES7155-6AU30-0CN0
ET 200MP - IM155-5PN HF（固件版本 >= 4.2） 现在可带有源背板。
6ES7155-5AA00-0AC0
PN/PN 耦合器
6ES7158-3AD10-0XA0
I/O 系统
ET 200eco PN M12-L
6ES7 14*-6**00-0BB0
新
新

## Slide 8: S7-1500R/H 网络组态 要求
PROFINET 网络组态的要求
MRP 环网 （组态中的默认设置）
PN IO 仅位于 X1 接口
PLC 要包含在环网内
S7-1500R  两个 PLC 之间的连接中无设备
PN 设备需要支持 PN 系统冗余 NAP S2 (V1.11)
高可用性 – S7-1500H
冗余 – S7-1500R
同步
主设备
备用设备
单 MRP 环网
H-Sync
主设备
备用设备
单 MRP 环网
ET 200SP
ET 200MP
ET 200SP
ET 200MP
环网中最多 16 台设备*)
*) 建议
环网中最多 50 台设备*)

## Slide 9: PROFINET 系统冗余
PROFINET 系统冗余
冗余的PN控制器加上单个或者冗余的PN设备.
3 层:
  PROFINET 控制器,
  PROFINET 网络
  PROFINET 设备.
各层的冗余互相独立
PN 控制器
PN 控制器
PN 设备
PROFINET Network
2 or 4 连接

## Slide 10: PROFINET 系统冗余
PROFINET IO Network
S1 Device
S  单一接口模块
1  和PLC只有一个连接
IM
IO
PROFINET IO Network
IM
IO
S2 Device
S  单一接口模块
2  两个连接之间可以切换
PROFINET IO Network
IM
IO
IM
R1 Device
R  冗余接口模块
1  一个接口模块连接一个PLC
  标准 PLC
  1500 R/H
  未来1500H 支持
S1 模式
S2模式
R1模式
PLC

## Slide 11: S7-1500R/H PROFINET 网络配置 MRP – 介质冗余协议
优点：
提高设备/机器可用性
在发生网络故障时可快速进行网络诊断，而无需停机
无需设备停机即可进行维护作业
通过避免生产中断而降低故障成本
前提和限制：
重新配置时间 200ms
MRP 环中最多 50 个参与者
仅通过配置后的端口连接
所有设备必须属于相同的冗余域。
链接 (SIOS)：
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109739614
PROFINET 设备
PROFINET 设备
MRP 客户端
MRP 管理器
MRP 客户端
MRP 客户端
测试报文
PROFINET 设备
PROFINET 设备
MRP 管理器
（自动）
MRP 客户端
MRP 客户端
MRP 管理器
（自动）
MRP 管理器
（自动）
MRP 客户端
MRP 客户端
MRP 管理器
（自动）
S7-1500R/H
S7-1500R/H

## Slide 12: S7-1500R/H 网络组态 R-CPU 的基本系统组态
结构
MRP 环网必须连接到 X1 端口
通过 PN 环网进行同步 – 此网段中无设备
S1 设备应通过交换机连接到环网1)
S2 设备可集成到环网中，也可通过交换机分隔
1
2
3
PN
PN
PN
主 CPU 151xR
备用 CPU 151xR
PN
1
2
3
MRP 环网
4
S1
交换机
S2
S2
4
原因：在 MRP 重新组态阶段，S1 设备不会转发 H-sync 报文。在网段 发生中断的情况下，这会导致 PLC 周期时间较长。 有关详细信息，请参见 S7-1500R/H 系统手册中的“H-Sync 转发”一章。

## Slide 13: S7-1500R 网络组态 同步连接长度
  直接链路最长 100 m
  光纤链路 （介质转换器）最长 3 km
≤ 100 m
≤ 3 km
CPU 1513R
CPU 1515R

## Slide 14: 组态示例 CPU 1515R
面板
交换机
PN
PN
PN
主 CPU 1515R
备用 CPU 1515R
PN
MRP 环网
PN
交换机
PN
PN
PC
标准 PLC
面板
PN
PN
PN
PN
PN
S2
S2
S2
S2
S1

## Slide 15: S7-1500H 网络组态 同步连接长度
≤10 m
≤10 km
  同步电缆为冗余电缆。
  缺少一根光缆不会对运行系统行为造成影响。
  近距离同步模块最长 10 m (LED)
  远距离同步模块最长 10 km
CPU 1517H

## Slide 16: S7-1500H 网络组态 基本系统组态
主 CPU 1517H
备用 CPU 1517H
1
3
MRP 环网
3
PN
PN
PN
PN
2
2
3
结构
MRP 环网必须连接到 X1 端口
通过同步模块实现同步 – 可连接设备
S1 和 S2 设备可集成到 MRP 环网中
1
2
3

## Slide 17: SIMATIC S7-1500H 组态示例 CPU 1517H
面板
交换机
PN
PN
主 CPU 1517H
备用 CPU 1517H
PN
MRP 环网
PN
交换机
PN
PN
PC
标准 PLC
面板
PN
PN
PN
PN
PN
PN
FO 同步
S1
S2
S2
S2
S1
S1

## Slide 18: S7-1500R/H 网络组态 网络连接
H-Sync
主设备
备用设备
通过交换机连接到环网中
包含在环网内

## Slide 19: SIMATIC S7-1500R/H PROFINET 网络组态 – ET200 站连接
ET 200SP 连接 |  | 
模块功能 | PtP 连接 | 总线系统
3 端口 IM 模块 | IO-Link 主站 | AS-I 主站
电机起动器 | PtP/Modbus RTU | DALI CAN DMX512
ET200AL 系统 | HART | 
H-Sync
主设备
备用设备
ET 200SP 连接
IO-Link 主站
PtP/Modbus RTU
组态可采用有源背板
现提供 64 通道
ET 200MP 连接
ET200AL
新

## Slide 20: CPU 1513R-2 PN典型网络架构
X1
X1
Basic/Comfort Panel
PN/PN
100MBit/s
MRP环中最多14个设备
PN/PN 耦合器
和标准控制器通过X1接口采用OUC通讯
1513R通过X1接口构建MRP介质冗余环网
支持S2系统冗余的IO设备可以直接接入介质冗余环网
1513R可以通过PN/PN耦合器与标准PLC系统通讯
标准CPU也可以通过OUC方式与冗余系统通讯
人机界面HMI, SCADA系统通过交换机接入

## Slide 21: CPU 1515R-2 PN典型网络架构
1) Sync-Line runs with 100MBit/s on R-System
Industrial Ethernet
X1
X1
X2
Basic/Comfort Panel
WinCC
X2
PN/PN
Standard PLC
100MBit/s
PN/PN 耦合器
HMI 连接通过 X2
MRP环中最多14个设备
和标准控制器通过X1接口采用OUC通讯
1515R通过X1接口构建MRP介质冗余环网
支持S2系统冗余的IO设备可以直接接入介质冗余环网
1515R可以通过PN/PN耦合器与标准PLC系统通讯
标准CPU也可以通过OUC方式与冗余系统通讯，X1和X2接口均支持
人机界面HMI, SCADA系统通过CPU的X2接口，采用系统IP的方式接入
WinCC V7.5 SP1支持通过X2接口采用双网连接1515R

## Slide 22: CPU 1517H-3 PN典型配置
X1
X1
Industrial Ethernet
X2
Basic/Comfort Panel
WinCC
X2
次级PLC控制器
PN/PN
1 GBit/s
MRP环中最多48个设备
PN/PN 耦合器
和标准控制器通过X2接口采用OUC通讯
和标准控制器通过X1接口采用OUC通讯
HMI 连接通过 X2
1517H通过X1接口构建MRP介质冗余环网
1517H通过专门的同步模块及光纤实现同步
IO设备可以直接接入介质冗余环网
可以通过PN/PN耦合器与标准PLC系统通讯
标准CPU也可以通过OUC方式与冗余系统通讯，X1和X2接口均支持
人机界面HMI, SCADA系统通过CPU的X2接口，采用系统IP的方式接入
WinCC V7.5 SP1支持通过X2接口采用双网连接

## Slide 23: S7-1500R/H 故障案例
主设备
备用设备
主设备
备用设备
主设备
备用设备
  主 CPU 或备用 CPU 发生故障
  PROFINET 环网中的 IO 设备 发生故障
  PROFINET 环网中的 PROFINET 电缆发生故障
STOP
RUN
RUN-Redundant
RUN-Redundant
RUN-Redundant
RUN-Redundant
RUN-Redundant
RUN-Redundant

## Slide 24: S7-1500R/H 故障案例
主设备
备用设备
主设备
  PROFINET 环网中的交换机（采用线性 拓扑）发生故障
  PROFINET 环网中的 IO 设备以及主 CPU 发生故障
RUN
RUN-Redundant
RUN-Redundant
RUN-Redundant
RUN-Redundant
备用设备
主设备

## Slide 25: SIMATIC S7-1500R – 应用 – 制冷通风系统
A longer interruption of the cooling system may cause in the long run a significant and unpredictable reduction of the server availability.
制冷系统的中断停机会严重影响服务器的可用性
例如.用于服务器群/ 数据中心

## Slide 26: SIMATIC S7-1500H – 应用 – 隧道
排烟系统
通风系统
子系统
照明系统
交通控制
如果需要故障安全或者是冗余总线，  目前只能采用 S7-400H

## Slide 27: SIMATIC S7-1500 冗余系统 实现冗余的最简单方式
透明化编程
无需专门的冗余知识，像单机一样编程
系统IP地址
通过以太网连接HMI和SCADA 像连接单机系统一样简单
高效工程开发
控制器与可视化程序开发集成于TIA Portal
自动同步程序和数据
简化CPU的操作和配置
高可用性
相比于单CPU，冗余系统显著提高系统的可用性
平滑切换 系统切换不影响程序执行

## Slide 28: 感谢关注！