修订记录

| 时间 | 修改内容 | 更新人员 |
| --- | --- | --- |
| 2025.7.17 | 规格书初版 | 种法军 |
| 2025.8.8 | 修改‘PID0-启用程式控制’的地址偏移，之前地址复制完没修改。 更新新增变量的地址偏移的分布，完善之前只列一组的变量。 | 种法军 |
| 2025.8.14 | 修改PDO通讯中Y的数据类型及地址偏移。 | 种法军 |
| 2025.8.21 | 修改上位机基本信息中的描述内容。 修改DA输出分辨率。 | 种法军 |
| 2025.8.26 | 修改Logical3_Input assignment 默认值，由0改为100。 | 种法军 |
| 2025.8.28 | 修改模块控制回路种类的内容说明。 | 种法军 |
| 2025.8.29 | 增加默认添加到曲线的变量及地址偏移 | 种法军 |
| 2025.9.16 | 修改Logic功能中Logical0_Inverted input bit 由四个USINT改为一个UINT中的4个bit。 | 种法军 |
| 2025.9.17 | 增加滤波参数的联动控制 | 种法军 |
| 2025.9.28 | 修改端子布局及接线图纸。 | 种法军 |
| 2025.10.13 | 增加CJ2报警代码 | 种法军 |
| 2025.10.18 | 根据常工的规格内容，对应修改本规格书中FromTo产品规格内容，并备注FromTo调用的任务周期要求。 | 种法军 |
| 2025.10.29 | 1、在Event和Logic功能的中文注释中增加前缀Event n和Logic n。 Event和Logic功能的英文名称改为首字母大写。 - 修改PDO参数中DA的数据类型，由Real改为DINT，并修改数据范围为0~12500。 - 删除报警标志位中，CT相关的异常报警信号。 - 增加针对CJ冷端传感器断线报警的补充描述。 - 增加“CJ2_ADC读写失败”报警标志位 | 种法军 |
| 2025.10.30 | - 修改CT模式为“0：通常电流测量1：Y端子的加热器断线检测” | 种法军 |
| 2025.11.1 | - 修改PV相关的数据范围，由-210.0~64000.0改为-64000.0~64000.0。 | 种法军 |
| 2025.11.7 | - 修改IOSYSconfig中，输入通道的标题名称为“输入采集通道”，各通道标题为“PV0~PV3”。 - 删除信号标准位中，CT断线报警的内容。 | 种法军 |
| 2025.11.19 | - 增加SDO_READ 参数组-功能状态，用于显示当前运行的参数组号和程式组号。 | 种法军 |
| 2025.11.20 | - 修改外置冷端传感器类型为NTC-5K-B3470 | 种法军 |
| 2025.12.4 | - 增加和PV相关参数的数据范围的说明。范围根据选择的温度传感器类型确定。 - 补充：PV-基准值设定为-64000.0时，补偿值不生效。 - R型传感器精度指标，去掉多出的>0℃的精度指标。 - 修改PID1\PID2\PID3的当前温度设定值，修改为 当前设定值 - 修改负载状态中，负载加热器断线，修改为负载断线。 - 串级PID中，PID0串级定标上限、PID0串级定标下限，修改为PID2串级定标上限、PID2串级定标下限 | 种法军 |
| 2025.12.8 | - 1、修改数字量输出功能，reserve地址偏移，修正错误内容。 | 种法军 |
| 2025.12.17 | - 增加上位机界面状态监视的变量，增加当前设定值。 - 删除PV异常时的MV，改为同步PWM与控制的周期的使能信号。 | 种法军 |
| 2025.12.30 | - 1、修改峰值能耗抑制的功能描述中，数据范围为：0~65535 | 种法军 |
| 2026.2.6 | - 修改模块异常时显示值32767，改为65535。 - 修改PV上下限报警的地址，。 - 修改当期温度设定值的 数据范围。 | 种法军 |
| 2026.2.10 | - CT功能说明中，1-4：OUT端子的加热器断线检测，改为1：OUT端子的加热器断线检测 | 种法军 |
| 2026.3.10 | - 修改PWM输出周期时间的默认 ，1改为0.1。 - 修改组态界面规格，多段式控制改为程式控制。 | 种法军 |
| 2026.6.17 | - 增加传感器类型：L型热电偶、PT50、PT200、PT500、Ni120热电阻 - 修改 设定值权重 默认值为0.35 - 修改 微分作用权重 默认值为0 - 增加RS485高低字节转换 - 增加Modbus地址自由映射 - 修改独立运行模式下，通讯或配置异常时的处理机制。 | 种法军 |
| 2026.7.8 | - 增加DA输出、Y输出，对于PLC异常和Stop模式的响应， | 种法军 |
| 2026.7.14 | - 增加模块级故障码，并补充描述。 | 种法军 |

近期修改内容见黄色背景内容，历史修改内容为浅绿色。

# 产品规格书

概述

本文通过对TCM-H3401产品的综合市场分析、对竞争对手等产品规格分析，得出公司开发此产品的商业可行性分析及具体规格定义。

基本信息

项目名称

TCM-H3401（温控行业专机）

产品概述

4通道模拟信号采集，支持K、S、E、N、B、T、J、R、L、WRe3~25、WRe5~26、WRe5~20热电偶传感器类型，支持-100mV~100mV毫伏电压采集，支持PT50、PT100、PT200、PT500、PT1000、CU50、CU100、Ni120热电阻传感器类型，支持0~20mA、4~20mA模拟电流信号，支持0~5V、1~5V、0~10V、2~10V模拟电压信号，温度分辨率0.1℃、0.01℃可选，模拟信号分辨率1/64000；

4路模拟电流输出，支持0~20ma、4~20ma，模拟信号分辨率1/12500；

4路数字量输出，晶体管输出，可驱动SSR；

4通道CT电流互感器信号采集，0.0~100.0mA。

支持RS485通讯；支持通过TYPE-C接口直连上位机调试；支持模块独立运行；供电电源DC24V。

TCM系列行业专机适配XSF主机、LFC3-AP、LFP3-AP、LFM3-AP耦合器，开发通过LFM3-AP耦合器连接模块的上位机界面、直连模块的上位机界面，适配原生Codesys，不开发XS studio的上位机界面。

目标市场和定位

基于XF平台的温度扩展模块；与XF系列各种耦合器配合，适用于多种用户场景；支持热电偶传感器类型，支持毫伏电压采集，支持模拟信号采集，支持模拟量电流输出，支持开关量输出。模块自带PID控制功能，能够适用于多种温度控制场景，如串级温度控制（PECVD）、单级温度控制（烧结炉、烘干炉、面板、3C）、Profinet、Enthercat、ModbusTCP远程温度控制等，支持独立运行、支持独立调试。

TCM是基于XF框架的温度控制模块，具有独立运行的功能，在产品定位上与传统模块做区别，提高用户的接受程度。

产品规格

认证需求

CE认证、UL认证

功能描述（需求）

采用XF系列2U外壳和外观，采用XF系列通用的背板总线方案，电源隔离、采集通道隔离，具体规格详见下文中的规格描述。

硬件规格

性能规格

| 项目 |  |  | 规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟量输入 | 输入通道数量 |  | 4CH |  |  |
|  | 传感器类型 |  | 热电偶：K、S、E、N、B、T、J、R、WRe3~25、WRe5~20、WRe5~26 毫伏电压：-100mV~100mV 热电阻：PT100、PT1000、CU50、CU100 模拟电流：0~20mA、4~20mA 模拟电压：0~5V、1~5V、0~10V、2~10V |  |  |
|  | 额定输入范围 | 热电偶 | K型 | -200.0℃~1300.0℃ |  |
|  |  |  | S型 | -50.0℃~1768.0℃ |  |
|  |  |  | E型 | -200.0℃~1000.0℃ |  |
|  |  |  | N型 | -200.0℃～1300.0℃ |  |
|  |  |  | B型 | 250.0℃~1820.0℃ |  |
|  |  |  | T型 | -200.0℃~400.0℃ |  |
|  |  |  | J型 | -210.0℃~1200.0℃ |  |
|  |  |  | R型 | -50.0℃～1768.0℃ |  |
|  |  |  | WRe3~WRe25 | 0.0℃~2300.0℃ |  |
|  |  |  | WRe5~WRe20 | 0.0℃~2500.0℃ |  |
|  |  |  | WRe5~WRe26 | 0.0℃~2300.0℃ |  |
|  |  |  | L型(TXK) | -150.0℃~800.0℃ |  |
|  |  | 毫伏电压 | -100mV~100mV（-32000~32000） |  |  |
|  |  | 热电阻 | PT100 | -200.0℃~850.0℃ |  |
|  |  |  | PT1000 | -200.0℃～850.0℃ |  |
|  |  |  | CU50 | -50.0℃~150.0℃ |  |
|  |  |  | CU100 | -50.0℃～150.0℃ |  |
|  |  |  | PT50 | -200.0℃~850.0℃ |  |
|  |  |  | PT200 | -200.0℃~850.0℃ |  |
|  |  |  | PT500 | -200.0℃~850.0℃ |  |
|  |  |  | Ni120 | -60.0℃～180.0℃ |  |
|  |  | 模拟电流 | 0mA~20mA | 0~64000 |  |
|  |  |  | 4mA~20mA | 12800~64000 |  |
|  |  | 模拟电压 | 0V~5V | 0~64000 |  |
|  |  |  | 1V~5V | 12800~64000 |  |
|  |  |  | 0V~10V | 0~64000 |  |
|  |  |  | 2V~10V | 12800~64000 |  |
|  | 转换速度 |  | 25ms/全通道、50ms/全通道、100ms/全通道（可选） |  |  |
|  | 冷端补偿方式 |  | 内置冷端传感器、外部冷端补偿、固定值补偿 |  |  |
|  | 输入分辨率 | 温度 | 0.1℃、0.01℃可选 |  |  |
|  |  | 毫伏电压 | 1/64000 |  |  |
|  |  | 模拟电流 | 1/64000 |  |  |
|  |  | 模拟电压 | 1/64000 |  |  |
|  | 精度 | 常温25℃±5℃ | 详见传感器精度表。 |  |  |
|  |  | 全温段-20～55℃ | 详见传感器精度表。 |  |  |
|  |  | 可重复性 | ±0.05% |  |  |
|  |  | 冷端补偿精度 | 详见冷端精度表 |  |  |
|  | 隔离 |  | 采集通道间隔离，采集与其他隔离 |  |  |
|  | 最大电缆长度 |  | 50m（TC） 200m（二线制RTD因无法测量线阻，无法保证长距离下的采样精度） |  |  |
| 交流电流采集 | 输入通道数量 |  | 4CH |  |  |
|  | 额定输入范围 |  | AC 0~100.0mA（可配合1000/1互感器测试，0~100A） |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.1mA（可配合1000/1互感器测试，0.1A） |  |  |
|  | 精度 | 常温25℃±5℃ | ±1%FS |  |  |
|  |  | 全温段-20～55℃ | ±2%FS |  |  |
|  | 采样周期 |  | 100ms/CH |  |  |
| 模拟量输出 | 输出通道数量 |  | 4CH |  |  |
|  | 额定输出范围 |  | 0mA~20mA |  | 0~12500 |
|  |  |  | 4mA~20mA |  | 2500~12500 |
|  | 转换速度 |  | 5ms/4CH |  |  |
|  | 分辨率 |  | 1/12500 |  |  |
|  | 容许负责电阻 |  | 300Ω以下 |  |  |
|  | 精度 | 常温25℃±5℃ | ±0.1%FS |  |  |
|  |  | 全温段-20～55℃ | ±0.2%FS |  |  |
|  | 隔离 |  | 通道间非隔离，与其他隔离 |  |  |
| 数字量输出 | 输出通道数量 |  | 4 |  |  |
|  | 额定负载电压 |  | DC5~24V |  |  |
|  | 容许负载电压 |  | DC4.5~26.4V |  |  |
|  | 最大负载电流 |  | 100mA以下 |  |  |
|  | 浪涌电流保护 |  | 支持 |  |  |
|  | OFF时泄漏电流 |  | 0.1mA以下 |  |  |
|  | 公共端方式 |  | 4点共用1个公共端 |  |  |
|  | 输出保护 |  | 支持短路、过载保护功能 |  |  |
| 串口通讯 | 通信端口 |  | RS485 |  |  |
|  | 通讯协议 |  | Modbus-RTU/ASCII从站 |  |  |
|  | 通信规格 | 通信方式 | 半双工 |  |  |
|  |  | 通道隔离 | 隔离 |  |  |
|  |  | 波特率 | 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps（默认）、38400bps、57600bps、115200bps |  |  |
|  |  | 数据位 | 7或8（默认） |  |  |
|  |  | 停止位 | 1（默认）或2 |  |  |
|  |  | 检验 | 奇、偶（默认）、无 |  |  |
|  | 通信距离 |  | RS485 1200米（9600bps） |  |  |
| 模块供电电源 | 额定输入 |  | DC24V±20%， mA（完成后填写） |  |  |
|  | 保护 |  | 反接保护 |  |  |
|  | 隔离 |  | 电源隔离 |  |  |
|  | 模块功耗 |  | W（背板总线）+W （外部输入）（完成后填写） |  |  |
| 模块重量 |  |  | g（完成后填写） |  |  |

端子排布

| 含义 | 端子 | A列 | 端子排布 | B列 | 端子 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH0数字量输出 | Y0 | 0 |  | 0 | AO0 | CH0模拟电流输出 |
| CH1数字量输出 | Y1 | 1 |  | 1 | AO1 | CH1模拟电流输出 |
| CH2数字量输出 | Y2 | 2 |  | 2 | AO2 | CH2模拟电流输出 |
| CH3数字量输出 | Y3 | 3 |  | 3 | AO3 | CH3模拟电流输出 |
| 数字量输出公共端 | COM_Y | 4 |  | 4 | COM_AO | 模拟电流输出公共端 |
| CH0温度输入 | PV0-C | 5 |  | 5 | PV1-C | CH1温度输入 |
| CH0温度输入 | PV0-B | 6 |  | 6 | PV1-B | CH1温度输入 |
| CH0温度输入 | PV0-A | 7 |  | 7 | PV1-A | CH1温度输入 |
| RS485-A | 485-A | 8 |  | 8 | 485-B | RS485-B |

| 含义 | 端子 | A列 | 端子排布 | B列 | 端子 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH0电流采集 | CT0-A | 0 |  | 0 | CT0-B | CH0电流采集 |
| CH1电流采集 | CT1-A | 1 |  | 1 | CT1-B | CH1电流采集 |
| CH2电流采集 | CT2-A | 2 |  | 2 | CT2-B | CH2电流采集 |
| CH3电流采集 | CT3-A | 3 |  | 3 | CT3-B | CH3电流采集 |
| 冷端补偿-A | CJ-A | 4 |  | 4 | CJ-B | 冷端补偿-B |
| CH2温度输入 | PV2-C | 5 |  | 5 | PV3-C | CH3温度输入 |
| CH2温度输入 | PV2-B | 6 |  | 6 | PV3-B | CH3温度输入 |
| CH2温度输入 | PV2-A | 7 |  | 7 | PV3-A | CH3温度输入 |
| 外部给模块供电 24V电源正 | 24V | 8 |  | 8 | 0V | 外部给模块供电 24V电源负 |

TYPE-C调试口

在模块的右板上部增加一个TYPE-C调试接口，内部采用串口，上位机可通过直连该口进行调试及固件升级。该接口的串口参数为固定参数，用户无法更改。

RS485终端电阻拨码开关

在模块下部增加一个终端电阻拨码开发，默认为关状态。

软件规格

模块指示灯

系统指示灯

| 系统指示灯 | 含义 |  |
| --- | --- | --- |
| PWR（绿色） | 熄灭 | 模块未上电（背板&外部24V） |
|  | 常亮 | 模块外部供电电源正常 |
|  | 闪烁1Hz*1 | 模块外部供电电源异常，无法正常运行 |
| RUN（绿色） | 常亮 | 模块运行正常 |
|  | 闪烁1Hz*1 | 模块出现日志中的一般报错 |
|  | 熄灭 | 模块出现日志中的重要报错 |
|  | 闪烁10Hz*2 | 模块建立通信中 |
|  | 双闪*3 | 模块固件更新（预留） |

|  | *1：占空比是50%，频率为1Hz的方形波。 *2：占空比是50%，频率为10Hz的方形波。 *3：如下图： |
| --- | --- |

通道指示灯

24V断电，PV、DA、CT状态指示灯灭。Y输出OFF（对应灯灭，即使Y端子选择为超温报警，也是灭）Y输出指示灯仅和外部输出状态绑定。

| 通道指示灯 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PV 0~3 | 常亮（绿色） | 通道已启用并且组态正确 |
|  | 灭 | 禁用通道/ADC异常 |
|  | 闪烁1Hz | 传感器断线 |
| CT 0~3 | 常亮（绿色） | 通道无异常 |
|  | 灭 | 通道异常 |
| DA 0~3 | 常亮（绿色） | 通道无异常 |
|  | 灭 | 通道异常 |
| Y 0~3 | 常亮（绿色） | 输出信号ON |
|  | 灭 | 输出信号OFF |

参数、映射地址及适配主站情况

TCM系列温度模块无上电启动数据，断电时所有数据均保存在温度模块中，硬件应考虑断电数据存储。

TCM系列温度模块不受背板总线的影响，上电自启动，背板总线断连，模块正常运行。TCM模块适配情况说明：

| 主站 | 适配情况 |
| --- | --- |
| XSF系列PLC | 适配 |
| LFC3-AP | 适配 |
| LFP3-AP | 适配 |
| LFM3-AP | 适配 |

通讯参数分组

|  | 分类 | 底层交互机制 | 用户层读写机制 | 地址偏移&长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IO映射通道 | PDO-read | 轮询读（模块主动推送） | XSF5：IO映射读 C3： IO映射读 P3： IO映射读 M3： modbus读 独立：modbus读 | 0~49 100BYTE |
|  | PDO-write | 轮询写 | XSF5：IO映射写 C3： IO映射写 P3： IO映射写 M3： modbus写 独立：modbus写 | 50~99 100BYTE |
| 背板读写通道 | SDO-read | 触发式读 | XSF5：From/To读指令 C3： SDO读指令 P3： 读指令 M3： modbus读 独立：modbus读 | 100~299 400BYTE |
|  | SDO-write | 触发式读写 | XSF5：From/To读写指令 C3： SDO读写指令 P3： 读写指令 M3： modbus读写 独立：modbus读写 | 300~999 1400BYTE |

（PDO-Read）只读参数

地址：0~49，100BYTE

| 参数 | 类型 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV0 | REAL | PV0-输入测量值 | -64000.0~64000.0 | R | 0 | 数值 |
| PV1 | REAL | PV1-输入测量值 | -64000.0~64000.0 | R | 2 | 数值 |
| PV2 | REAL | PV2-输入测量值 | -64000.0~64000.0 | R | 4 | 数值 |
| PV3 | REAL | PV3-输入测量值 | -64000.0~64000.0 | R | 6 | 数值 |
| CT0 | REAL | CT0-电流测量值（A） | 0.0~3.0e38 | R | 8 | 数值 |
| CT1 | REAL | CT1-电流测量值（A） | 0.0~3.0e38 | R | 10 | 数值 |
| CT2 | REAL | CT2-电流测量值（A） | 0.0~3.0e38 | R | 12 | 数值 |
| CT3 | REAL | CT3-电流测量值（A） | 0.0~3.0e38 | R | 14 | 数值 |
| Read_DA0 | DINT | DA0-当前输出值 | 0~12500 | R | 16 | 数值 |
| Read_DA1 | DINT | DA1-当前输出值 | 0~12500 | R | 18 | 数值 |
| Read_DA2 | DINT | DA2-当前输出值 | 0~12500 | R | 20 | 数值 |
| Read_DA3 | DINT | DA3-当前输出值 | 0~12500 | R | 22 | 数值 |
| Read_Y Bit0：Read_Y0 Bit1：Read_Y1 Bit2：Read_Y2 Bit3：Read_Y3 | UINT | Y-当前输出 Bit0：Y0-当前输出 Bit1：Y1-当前输出 Bit2：Y2-当前输出 Bit3：Y3-当前输出 |  | R | 24 | （按bit解析） |
| ErrCode_Module | WORD | 模块级别错误代码 |  | R | 25 | （按bit解析故障） |
| ErrCode_CH | DWORD | 通道级别错误代码 |  | R | 26-27 | （按bit解析故障） |

说明：

TEMP_PV_CHi、CT_CHi、Read_DA_CHi、Read_Y_CHi、ErrCode_Module、ErrCode_CH均为只读变量，在任何模式下均可实时读取。

PV输入测量值范围，根据选择的传感器类型确定，范围为传感器量程上下限。

模块级别错误代码

| Bit位置 | 含义 |  | 报错等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 模块的24V输入电源异常 | The 24v input power of the module is abnormal | 重要 |
| 1 | 配置参数错误 | Module parameters are incorrectly assigned | 重要 |
| 2 | 发生内部模块错误且用户层无法修复 | An internal module error occurred and the user layer could not fix it | 重要 |
| 3 | 版本不匹配 | Version mismatch | 重要 |
| 4 | PV0_ADC读写失败 | PV0_ADC read failed | 重要 |
| 5 | PV1_ADC读写失败 | PV1_ADC read failed | 重要 |
| 6 | PV2_ADC读写失败 | PV2_ADC read failed | 重要 |
| 7 | PV3_ADC读写失败 | PV3_ADC read failed | 重要 |
| 8 | CJ1冷端传感器断线 | Cold junction sensor 1 is disconnected | 重要 |
| 9 | CJ2冷端传感器断线 | Cold junction sensor 2 is disconnected | 重要 |
| 10 | DAC读写失败 | DAC read failed | 重要 |
| 11 | FLASH存储器异常 | FLASH read failed | 重要 |
| 12 | CT1_ADC读写失败 | CT1_ADC read failed | 重要 |
| 13 | CT2_ADC读写失败 | CT2_ADC read failed | 重要 |
| 14 | 主站下发配置异常 | Master Configuration Download Error | 重要 |

说明：

CJ冷端传感器断线报警：外置冷端模式下，外置冷端断线，报CJ1冷端传感器断线报警和CJ2冷端传感器断线报警。内置冷端模式下，左侧板的任一冷端异常，报CJ1冷端传感器断线报警，右侧板的任一冷端异常,报CJ2冷端传感器断线报警。

版本不匹配：连接主站时才会出现该报错，不接主站（独立运行）时，不会报该故障。触发该故障时，模块停机。

以模块为主，其他主站（AP和PLC）均为通讯访问TCM模块，通讯或配置出现问题，均不停机，仅报故障。

配置参数错误：连接主站时才会出现该报错，不接主站（独立运行）时，不会报该故障。触发该故障时，模块停机。（因当前设计不包含上电配置参数，全部都是实时配置参数，故不会触发该故障报警，该故障代码预留）

DAC读写失败，因为该版本硬件方案没有DAC通讯，所以无法产生错误信息，但是该位置的报错代码保留，预留报错信息，与1402报错保持一致，以备后期更改DAC方案时用到。

通道级别错误代码

| 通道级别错误代码（ErrCode_CH） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bit位置 | 含义 |  | 报错等级 |
| 0 | PV0上限溢出 | Upper limit of PV 0 overflowed | 一般 |
| 1 | PV0下限溢出 | Lower limit of PV 0 overflowed | 一般 |
| 2 | PV0断线 | PV 0 is disconnected | 一般 |
| 3 | PV0上限报警 | Upper limit of PV 0 over PV alarm | 一般 |
| 4 | PV0下限报警 | Lower limit of PV 0 over PV alarm | 一般 |
| 5 | 预留 | - | - |
| 6 | 预留 | - | - |
| 7 | 预留 | - | - |
| 8 | PV1上限溢出 | Upper limit of PV 1 overflowed | 一般 |
| 9 | PV1下限溢出 | Lower limit of PV 1 overflowed | 一般 |
| 10 | PV1断线 | PV 1 is disconnected | 一般 |
| 11 | PV1上限报警 | Upper limit of PV 1 over PV alarm | 一般 |
| 12 | PV1下限报警 | Lower limit of PV 1 over PV alarm | 一般 |
| 13 | 预留 | - | - |
| 14 | 预留 | - | - |
| 15 | 预留 | - | - |
| 16 | PV2上限溢出 | Upper limit of PV 2 overflowed | 一般 |
| 17 | PV2下限溢出 | Lower limit of PV 2 overflowed | 一般 |
| 18 | PV2断线 | PV 2 is disconnected | 一般 |
| 19 | PV2上限报警 | Upper limit of PV 2 over PV alarm | 一般 |
| 20 | PV2下限报警 | Lower limit of PV 2 over PV alarm | 一般 |
| 21 | 预留 | - | - |
| 22 | 预留 | - | - |
| 23 | 预留 | - | - |
| 24 | PV3上限溢出 | Upper limit of PV 3 overflowed | 一般 |
| 25 | PV3下限溢出 | Lower limit of PV 3 overflowed | 一般 |
| 26 | PV3断线 | PV 3 is disconnected | 一般 |
| 27 | PV3上限报警 | Upper limit of PV 3 over PV alarm | 一般 |
| 28 | PV3下限报警 | Lower limit of PV 3 over PV alarm | 一般 |
| 29 | 预留 | - | - |
| 30 | 预留 | - | - |
| 31 | 预留 | - | - |

说明：

上溢、下溢、24V断线和传感器断线诊断报警信息将以模拟数据值的形式报告，即使在模块组态中禁用这些报警也会如此，禁用报警后报警标志位将不会触发。

同时出现24V断线、传感器断线报警和冷端传感器报警时的优先级，24V电源断线>冷端传感器报警>传感器断线。

24V供电断电、ADC读写失败、传感器断线、冷端故障，均会同时触发“上限超温报警”

| 序号 | 异常情况 | 显示内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大于上限 | 显示上限值 |
| 2 | 小于下限 | 显示下限值 |
| 3 | ADC读写失败 | 通道显示内容为65535 |
| 4 | 传感器断线 |  |
| 5 | 冷端故障 |  |
| 6 | 24V断线（接主站时） |  |
| 7 | 通道禁用 | 该通道将不会进行采集，也不会进行报警判断，通道显示内容为0 |

说明：

溢出与超温报警区别，溢出是根据传感器全量程进行判断，而报警是根据设置的报警温度进行判断。

| 场景 | 模块运行模式 | 处理机制 |
| --- | --- | --- |
| 模块上电后，FPGA通讯正常，主站下发配置正常。 | 扩展模式 | PDO交互正常，正常按照PDO内容输出。 |
| 模块上电后，FPGA通讯正常，主站下发配置正常；过程中FPGA通讯异常/CPU停止。 | 扩展模式 | 异常发生后PDO交互停止（因为无法通讯了），按照配置的异常时的设定值进行输出。 |
| 模块上电后，FPGA通讯正常，主站下发配置异常。 | 扩展模式 | PDO交互正常，并返回通道级别错误码《14主站下发配置异常》，按照配置的异常时的设定值进行输出。 |
| 模块上电后，FPGA通讯异常，主站下发配置异常。 | 单机模式 | PDO交互停止，模块按照单机模式运行。 |

（PDO-Write）只写参数

地址：50~99，100BYTE

| 参数 | 类型 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Write_DA0 | DINT | DA0-给定输出值 | 0~12500 | W | 50 | 数值 |
| Write_DA1 | DINT | DA1-给定输出值 | 0~12500 | W | 52 | 数值 |
| Write_DA2 | DINT | DA2-给定输出值 | 0~12500 | W | 54 | 数值 |
| Write_DA3 | DINT | DA3-给定输出值 | 0~12500 | W | 56 | 数值 |
| Write_Y bit0：Write_Y0 Bit1：Write_Y1 Bit2：Write_Y2 Bit3：Write_Y3 | UINT | Y-给定输出 bit0：Y0-给定输出 bit1：Y1-给定输出 bit2：Y2-给定输出 bit3：Y3-给定输出 |  | W | 58 | 选项 |

Write_DA_CHi、Write_Y_CHi均为只写参数。Write_DA_CHi变量当“模拟电流输出选择”设定为（外部IO给定）时有效，其他模式下无效；Write_Y_CHi变量当“开关量输出选择”设定为（外部IO给定）时有效，其他模式下无效。

（SDO-read）状态监视

| 类别 | 一级细分类别 | 地址范围&长度 |
| --- | --- | --- |
| SDO-read 地址：100~299，400BYTE | PID0_ | 100~119 |
|  | PID1_ | 120~139 |
|  | PID2_ | 140~159 |
|  | PID3_ | 160~179 |
|  | CT0_ | 180~189 |
|  | CT1_ | 190~199 |
|  | CT2_ | 200~209 |
|  | CT3_ | 210~219 |
|  | 预留 | 220~299 |

PID状态（State_PID）

地址：100~179，160BYTE

| 参数 | 类型 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID0_ErrCode | DWORD | PID0-控制器错误代码 | bit0：整定失败，阶跃整定或串级整定时升温太快，未能构建有效采样周期 bit1：整定失败，参数计算失败，请稳定后重新整定或采取另外一种方式进行整定 bit2：串级整定失败，主副回路温控方向不同 bit3：前馈补偿失败，整定前判定波动太大错误 bit4：前馈补偿失败，整定时判定波动太小错误 bit5：前馈补偿失败，整定时间太长错误 | R | 100~101 | （按bit解析故障） |
| PID0_SUT_TuneState | UINT | PID0-阶跃响应整定状态 | 0：空闲 1：整定初始化 2：获取拐点数据 3：计算控制参数 4-7：无 8：整定成功并适时切换 9：整定失败。 | R | 102 | 选项 |
| PID0_TIR_TuneState | UINT | PID0－临界振荡整定状态 | 0：空闲 1：整定初始化 2：等待到达目标值 3：获取过程信息 4：计算控制参数 5-7：无 8：整定成功并适时切换 9：整定失败 | R | 103 | 选项 |
| PID0_CAL_TuneState | UINT | PID0－定标整定状态 | 0：空闲 1：整定初始化 2：整定第一阶段 3：整定第二阶段 4-7：无 8：整定成功并适时切换 9：整定失败 | R | 104 | 选项 |
| PID0_CAS_TuneState | UINT | PID0-串级整定状态 | 0：空闲 1：初始化状态 2：参数初适应阶段 3：定标阶段 4：PID整定阶段 5-7：无 8：整定成功并适时切换 9：整定失败 | R | 105 | 选项 |
| PID0_FF_State | UINT | PID0－当前干扰补偿状态 | 0：未开始； 1：进行中； 2：结束 | R | 106 | 选项 |
| PID0_FF_TuneState | UINT | PID0－当前干扰补偿整定状态 | 0：空闲 1：初始化 2：整定开始 3~7：无 8：整定成功 9：整定失败 | R | 107 | 选项 |
| PID0_MV | REAL | PID0-MV（%） | 0.0~100.0 | R | 108 | 数值 |
| Branching0_MV | REAL | 操作量分支0-MV（%） | 0.0~100.0 | R | 110 | 数值 |
| PID0_PWM | UINT | PID0－输出（PWM） | 0：OFF 1：ON | R | 112 | 选项 |
| Branching0_PWM | UINT | 操作量分支0－输出（PWM） | 0：OFF 1：ON | R | 113 | 选项 |
| PID0_FF_MV | REAL | PID0-干扰补偿量（%） | -100.0~100.0 | R | 114 | 数值 |
| PID0_CurrentSV | REAL | PID0－当前设定值 | -64000.0~64000.0 | R | 116 | 数值 |
| Reserve | - |  | - | - | 118~119 | - |

| 参数 | 类型 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID1_ErrCode | DWORD | PID1-控制器错误代码 | bit0：整定失败，阶跃整定或串级整定时升温太快，未能构建有效采样周期 bit1：整定失败，参数计算失败，请稳定后重新整定或采取另外一种方式进行整定 bit2：串级整定失败，主副回路温控方向不同 bit3：前馈补偿失败，整定前判定波动太大错误 bit4：前馈补偿失败，整定时判定波动太小错误 bit5：前馈补偿失败，整定时间太长错误 | R | 120~121 | （按bit解析故障） |
| PID1_SUT_TuneState | UINT | PID1-阶跃响应整定状态 | 0：空闲 1：整定初始化 2：获取拐点数据 3：计算控制参数 4-7：无 8：整定成功并适时切换 9：整定失败。 | R | 122 | 选项 |
| PID1_TIR_TuneState | UINT | PID1-临界振荡整定状态 | 0：空闲 1：整定初始化 2：等待到达目标值 3：获取过程信息 4：计算控制参数 5-7：无 8：整定成功并适时切换 9：整定失败 | R | 123 | 选项 |
| PID1_CAL_TuneState | UINT | PID1-定标整定状态 | 0：空闲 1：整定初始化 2：整定第一阶段 3：整定第二阶段 4-7：无 8：整定成功并适时切换 9：整定失败 | R | 124 | 选项 |
| PID1_CAS_TuneState | UINT | PID1-串级整定状态 | 0：空闲 1：初始化状态 2：参数初适应阶段 3：定标阶段 4：PID整定阶段 5-7：无 8：整定成功并适时切换 9：整定失败 | R | 125 | 选项 |
| PID1_FF_State | UINT | PID1-当前干扰补偿状态 | 0：未开始； 1：进行中； 2：结束 | R | 126 | 选项 |
| PID1_FF_TuneState | UINT | PID1-当前干扰补偿整定状态 | 0：空闲 1：初始化 2：整定开始 3~7：无 8：整定成功 9：整定失败 | R | 127 | 选项 |
| PID1_MV | REAL | PID1-MV（%） | 0.0~100.0 | R | 128 | 数值 |
| Branching1_MV | REAL | 操作量分支1-MV（%） | 0.0~100.0 | R | 130 | 数值 |
| PID1_PWM | UINT | PID1-输出（PWM） | 0：OFF 1：ON | R | 132 | 选项 |
| Branching1_PWM | UINT | 操作量分支1－输出（PWM） | 0：OFF 1：ON | R | 133 | 选项 |
| PID1_FF_MV | REAL | PID1-干扰补偿量（%） | -100.0~100.0 | R | 134 | 数值 |
| PID1_CurrentSV | REAL | PID1-当前设定值（℃） | -64000.0~64000.0 | R | 136 | 数值 |
| Reserve | - |  | - | - | 138~139 | - |

| 参数 | 类型 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID2_ErrCode | DWORD | PID2-控制器错误代码 | bit0：整定失败，阶跃整定或串级整定时升温太快，未能构建有效采样周期 bit1：整定失败，参数计算失败，请稳定后重新整定或采取另外一种方式进行整定 bit2：串级整定失败，主副回路温控方向不同 bit3：前馈补偿失败，整定前判定波动太大错误 bit4：前馈补偿失败，整定时判定波动太小错误 bit5：前馈补偿失败，整定时间太长错误 | R | 140~141 | （按bit解析故障） |
| PID2_SUT_TuneState | UINT | PID2-阶跃响应整定状态 | 0：空闲 1：整定初始化 2：获取拐点数据 3：计算控制参数 4-7：无 8：整定成功并适时切换 9：整定失败。 | R | 142 | 选项 |
| PID2_TIR_TuneState | UINT | PID2-临界振荡整定状态 | 0：空闲 1：整定初始化 2：等待到达目标值 3：获取过程信息 4：计算控制参数 5-7：无 8：整定成功并适时切换 9：整定失败 | R | 143 | 选项 |
| PID2_CAL_TuneState | UINT | PID2-定标整定状态 | 0：空闲 1：整定初始化 2：整定第一阶段 3：整定第二阶段 4-7：无 8：整定成功并适时切换 9：整定失败 | R | 144 | 选项 |
| PID2_CAS_TuneState | UINT | PID2-串级整定状态 | 0：空闲 1：初始化状态 2：参数初适应阶段 3：定标阶段 4：PID整定阶段 5-7：无 8：整定成功并适时切换 9：整定失败 | R | 145 | 选项 |
| PID2_FF_State | UINT | PID2-当前干扰补偿状态 | 0：未开始； 1：进行中； 2：结束 | R | 146 | 选项 |
| PID2_FF_TuneState | UINT | PID2-当前干扰补偿整定状态 | 0：空闲 1：初始化 2：整定开始 3~7：无 8：整定成功 9：整定失败 | R | 147 | 选项 |
| PID2_MV | REAL | PID2-MV（%） | 0.0~100.0 | R | 148 | 数值 |
| Branching2_MV | REAL | 操作量分支2-MV（%） | 0.0~100.0 | R | 150 | 数值 |
| PID2_PWM | UINT | PID2-输出（PWM） | 0：OFF 1：ON | R | 152 | 选项 |
| Branching2_PWM | UINT | 操作量分支2－输出（PWM） | 0：OFF 1：ON | R | 153 | 选项 |
| PID2_FF_MV | REAL | PID2-干扰补偿量（%） | -100.0~100.0 | R | 154 | 数值 |
| PID2_CurrentSV | REAL | PID2-当前设定值（℃） | -64000.0~64000.0 | R | 156 | 数值 |
| Reserve | - | - | - | - | 158~159 | - |

| 参数 | 类型 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID3_ErrCode | DWORD | PID3-控制器错误代码 | bit0：整定失败，阶跃整定或串级整定时升温太快，未能构建有效采样周期 bit1：整定失败，参数计算失败，请稳定后重新整定或采取另外一种方式进行整定 bit2：串级整定失败，主副回路温控方向不同 bit3：前馈补偿失败，整定前判定波动太大错误 bit4：前馈补偿失败，整定时判定波动太小错误 bit5：前馈补偿失败，整定时间太长错误 | R | 160~161 | （按bit解析故障） |
| PID3_SUT_TuneState | UINT | PID3-阶跃响应整定状态 | 0：空闲 1：整定初始化 2：获取拐点数据 3：计算控制参数 4-7：无 8：整定成功并适时切换 9：整定失败。 | R | 162 | 选项 |
| PID3_TIR_TuneState | UINT | PID3-临界振荡整定状态 | 0：空闲 1：整定初始化 2：等待到达目标值 3：获取过程信息 4：计算控制参数 5-7：无 8：整定成功并适时切换 9：整定失败 | R | 163 | 选项 |
| PID3_CAL_TuneState | UINT | PID3-定标整定状态 | 0：空闲 1：整定初始化 2：整定第一阶段 3：整定第二阶段 4-7：无 8：整定成功并适时切换 9：整定失败 | R | 164 | 选项 |
| PID3_CAS_TuneState | UINT | PID3-串级整定状态 | 0：空闲 1：初始化状态 2：参数初适应阶段 3：定标阶段 4：PID整定阶段 5-7：无 8：整定成功并适时切换 9：整定失败 | R | 165 | 选项 |
| PID3_FF_State | UINT | PID3-当前干扰补偿状态 | 0：未开始； 1：进行中； 2：结束 | R | 166 | 选项 |
| PID3_FF_TuneState | UINT | PID3-当前干扰补偿整定状态 | 0：空闲 1：初始化 2：整定开始 3~7：无 8：整定成功 9：整定失败 | R | 167 | 选项 |
| PID3_MV | REAL | PID3-MV（%） | 0.0~100.0 | R | 168 | 数值 |
| Branching3_MV | REAL | 操作量分支3-MV（%） | 0.0~100.0 | R | 170 | 数值 |
| PID3_PWM | UINT | PID3-输出（PWM） | 0：OFF 1：ON | R | 172 | 选项 |
| Branching3_PWM | UINT | 操作量分支3－输出（PWM） | 0：OFF 1：ON | R | 173 | 选项 |
| PID3_FF_MV | REAL | PID3-干扰补偿量（%） | -100.0~100.0 | R | 174 | 数值 |
| PID3_CurrentSV | REAL | PID3-当前设定值（℃） | -64000.0~64000.0 | R | 176 | 数值 |
| Reserve | - | - | - | - | 178~179 | - |

负载状态（State_Load）

地址：180~219，80BYTE

| 参数 | 类型 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT0_LoadBurnout | UINT | CT0-负载断线 | 0：OFF 1：ON | R | 180 | 选项 |
| CT0_LoadOvercurrent | UINT | CT0-负载过电流 | 0：OFF 1：ON | R | 181 | 选项 |
| CT0_LoadShort-circuit | UINT | CT0-负载短路 | 0：OFF 1：ON | R | 182 | 选项 |
| CT0_LoadCurrentAboveUpperLimit | UINT | CT0-负载电流超上限 | 0：OFF 1：ON | R | 183 | 选项 |
| CT0_LoadCurrentBelowLowerLlimit | UINT | CT0-负载电流超下限 | 0：OFF 1：ON | R | 184 | 选项 |
|  |  | 预留 |  | - | 185~189 |  |

| 参数 | 类型 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT1_LoadBurnout | UINT | CT1-负载断线 | 0：OFF 1：ON | R | 190 | 选项 |
| CT1_LoadOvercurrent | UINT | CT1-负载过电流 | 0：OFF 1：ON | R | 191 | 选项 |
| CT1_LoadShort-circuit | UINT | CT1-负载短路 | 0：OFF 1：ON | R | 192 | 选项 |
| CT1_LoadCurrentAboveUpperLimit | UINT | CT1-负载电流超上限 | 0：OFF 1：ON | R | 193 | 选项 |
| CT1_LoadCurrentBelowLowerLlimit | UINT | CT1-负载电流超下限 | 0：OFF 1：ON | R | 194 | 选项 |
|  |  | 预留 |  |  | 195~199 |  |

| 参数 | 类型 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT2_LoadBurnout | UINT | CT2-负载断线 | 0：OFF 1：ON | R | 200 | 选项 |
| CT2_LoadOvercurrent | UINT | CT2-负载过电流 | 0：OFF 1：ON | R | 201 | 选项 |
| CT2_LoadShort-circuit | UINT | CT2-负载短路 | 0：OFF 1：ON | R | 202 | 选项 |
| CT2_LoadCurrentAboveUpperLimit | UINT | CT2-负载电流超上限 | 0：OFF 1：ON | R | 203 | 选项 |
| CT2_LoadCurrentBelowLowerLlimit | UINT | CT2-负载电流超下限 | 0：OFF 1：ON | R | 204 | 选项 |
|  |  | 预留 |  |  | 205~209 |  |

| 参数 | 类型 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT3_LoadBurnout | UINT | CT3-负载断线 | 0：OFF 1：ON | R | 210 | 选项 |
| CT3_LoadOvercurrent | UINT | CT3-负载过电流 | 0：OFF 1：ON | R | 211 | 选项 |
| CT3_LoadShort-circuit | UINT | CT3-负载短路 | 0：OFF 1：ON | R | 212 | 选项 |
| CT3_LoadCurrentAboveUpperLimit | UINT | CT3-负载电流超上限 | 0：OFF 1：ON | R | 213 | 选项 |
| CT3_LoadCurrentBelowLowerLlimit | UINT | CT3-负载电流超下限 | 0：OFF 1：ON | R | 214 | 选项 |
|  |  | 预留 |  |  | 215~219 |  |

功能状态（State_Function ）

| 参数 | 类型 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID0_CurrentGroupNum | UINT | PID0-当前运行PID参数组号 | 0~3 | R | 220 | 数值 |
| PID0_CurrentProgramNum | UINT | PID0-当前运行程式组号 | 1~10 | R | 221 | 数值 |
|  |  | 预留 |  | - | 220~229 |  |

| 参数 | 类型 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID1_CurrentGroupNum | UINT | PID1-当前运行PID参数组号 | 0~3 | R | 230 | 数值 |
| PID1_CurrentProgramNum | UINT | PID1-当前运行程式组号 | 1~10 | R | 231 | 数值 |
|  |  | 预留 |  | - | 230~239 |  |

| 参数 | 类型 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID2_CurrentGroupNum | UINT | PID2-当前运行PID参数组号 | 0~3 | R | 240 | 数值 |
| PID2_CurrentProgramNum | UINT | PID2-当前运行程式组号 | 1~10 | R | 241 | 数值 |
|  |  | 预留 |  | - | 240~249 |  |

| 参数 | 类型 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID3_CurrentGroupNum | UINT | PID3-当前运行PID参数组号 | 0~3 | R | 250 | 数值 |
| PID3_CurrentProgramNum | UINT | PID3-当前运行程式组号 | 1~10 | R | 251 | 数值 |
|  |  | 预留 |  | - | 250~259 |  |

（SDO-write）配置参数

| 总览 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 一级细分 | 地址范围 | 二级细分 | 地址范围 |
| SDO-write&read 300~1999 | 基础配置 | 300~309 | Basic | 300~309 |
|  | RS485串口配置 | 310~319 | RS485 | 310~319 |
|  | 温度采集通道 | 320~399 | PV0 | 320~339 |
|  |  |  | PV1 | 340~359 |
|  |  |  | PV2 | 360~379 |
|  |  |  | PV3 | 380~399 |
|  | 模拟量输出通道 | 400~439 | DA0 | 400~409 |
|  |  |  | DA1 | 410~419 |
|  |  |  | DA2 | 420~429 |
|  |  |  | DA3 | 430~439 |
|  | 数字量输出通道 | 440~459 | Y0 | 440~444 |
|  |  |  | Y1 | 445~450 |
|  |  |  | Y2 | 450~454 |
|  |  |  | Y3 | 455~459 |
|  | 串级PID参数 | 460~479 | PID0 | 460~469 |
|  |  |  | PID2 | 470~479 |
|  | PID参数 | 480~719 | PID0 | 480~539 |
|  |  |  | PID1 | 540~599 |
|  |  |  | PID2 | 600~659 |
|  |  |  | PID3 | 660~719 |
|  | 干扰补偿参数 | 720~839 | PID0_FF | 720~749 |
|  |  |  | PID1_FF | 750~779 |
|  |  |  | PID2_FF | 780~809 |
|  |  |  | PID3_FF | 810~839 |
|  | 操作量分支 | 840~879 | MV_Branching0 | 840~849 |
|  |  |  | MV_Branching1 | 850~859 |
|  |  |  | MV_Branching2 | 860~869 |
|  |  |  | MV_Branching3 | 870~879 |
|  | CT电流采集 | 880~959 | CT0 | 880~899 |
|  |  |  | CT1 | 900~919 |
|  |  |  | CT2 | 920~939 |
|  |  |  | CT3 | 940~959 |
|  | 峰值能耗抑制 | 960~979 | Peak Power Capping | 960~979 |
|  | 多点线性补偿 | 980~1299 | PV0 | 980~1059 |
|  |  |  | PV1 | 1060~1139 |
|  |  |  | PV2 | 1140~1219 |
|  |  |  | PV3 | 1220~1299 |
|  | PID参数组 | 1300~1499 | PID0 | 1300~1349 |
|  |  |  | PID1 | 1350~1399 |
|  |  |  | PID2 | 1400~1449 |
|  |  |  | PID3 | 1450~1499 |
|  | 程式控制 | 1500~1739 | PID0 | 1500~1559 |
|  |  |  | PID1 | 1560~1619 |
|  |  |  | PID2 | 1620~1679 |
|  |  |  | PID3 | 1680~1739 |
|  | 内部事件 | 1740~1899 | Event0 | 1740~1759 |
|  |  |  | Event1 | 1760~1779 |
|  |  |  | Event2 | 1780~1799 |
|  |  |  | Event3 | 1800~1819 |
|  |  |  | Event4 | 1820~1839 |
|  |  |  | Event5 | 1840~1859 |
|  |  |  | Event6 | 1860~1879 |
|  |  |  | Event7 | 1880~1899 |
|  | 逻辑运算 | 1900~1979 | Logical0 | 1900~1909 |
|  |  |  | Logical1 | 1910~1919 |
|  |  |  | Logical2 | 1920~1929 |
|  |  |  | Logical3 | 1930~1939 |
|  |  |  | Logical4 | 1940~1949 |
|  |  |  | Logical5 | 1950~1959 |
|  |  |  | Logical6 | 1960~1969 |
|  |  |  | Logical7 | 1970~1979 |

基础配置（Config_Basic）

地址：300~309，20BYTE

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basic_DataReset | UINT | 0 | 参数初始化 （重新上电生效） | 0：无动作 1：复位采集通道配置 2：复位PID配置 3：复位通讯配置 4：复位所有参数 | W | 300 | 选项 |
| Basic_TemperatureUnit | UINT | 0 | 温度单位 | 0：摄氏度℃ 1：华氏度℉ | W | 301 | 选项 |
| Basic_LoopType | UINT | 0 | 模块控制回路种类 | 0：四路独立PID控制 1：回路0（主）、回路1（副）组成串级+回路2、3独立PID 2：回路0、1独立PID+回路2（主）、回路3（副）组成串级 3：两路串级PID控制 4：无PID控制 | W | 302 | 选项 |
| Basic_ProportionalMethod | UINT | 0 | 比例项调节方式 | 0：比例系数 1：比例带 | W | 303 | 选项 |
| Basic_ColdJunctionSensorType | UINT | 0 | 外部补偿通道-传感器类型 | 0：NTC-5K-B3470 1：PT1000 2：PT100 |  | 304 | 选项 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 305~309 | - |

RS485串口配置（Config_RS485）

地址：310~319，20BYTE

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS485_Address | UINT | 1 | RS485从站站号（重新上电生效） | 1~247 | W | 310 | 数值 |
| RS485_BaudRate | UINT | 5 | 波特率（重新上电生效） | 1：1200bp 2：2400bps 3：4800bps 4：9600bps 5：19200bps 6：38400bps 7：57600bps 8：115200bps | W | 311 | 选项 |
| RS485_Parity | UINT | 2 | 校验位（重新上电生效） | 0：无校验 1：奇校验 2：偶校验 | W | 312 | 选项 |
| RS485_WordLength | UINT | 2 | 数据位（重新上电生效） | 1：数据位7 2：数据位8 | W | 313 | 选项 |
| RS485_StopBits | UINT | 1 | 停止位（重新上电生效） | 1：停止位1 2：停止位2 | W | 314 | 选项 |
| RS485_Protocol | UINT | 0 | 传输模式（重新上电生效） | 0：RTU 1：ACSII | W | 315 | 选项 |
| RS485_ByteSwap | UINT | 0 | 字节序（重新上电生效） | 0：ABCD 1：BADC 2：CDAB 3：DCBA | W | 316 | 选项 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 317~319 | - |

输入采集通道（Config_PV Input）

地址：320~399，160BYTE

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV0_Enable/Disable | UINT | 1 | PV0－通道使能 | 0：禁用 1：启用 | W | 320 | 选项 |
| PV0_AcquisitionCycle | UINT | 1 | PV0-采样周期 | 0：25ms 1：50ms 2：100ms | W | 321 | 选项 |
| PV0_ResolutionRatio | UINT | 0 | PV0-温度分辨率（℃/℉） | 0：0.1 1：0.01 | W | 322 | 选项 |
| PV0_BrokenWireDiagnostics | UINT | 1 | PV0-断线检测 | 0：禁用 1：启用 | W | 323 | 选项 |
| PV0_OverflowDiagnostics | UINT | 1 | PV0－上下溢出检测 | 0：禁用 1：启用 | W | 324 | 选项 |
| PV0_SensorType | UINT | 0 | PV0－传感器类型 | 0：K型 1：S型 2：E型 3：N型 4：B型 5：T型 6：J型 7：R型 8：WRe3~WRe25 9：WRe5~WRe20 10：WRe5~WRe26 11：-100mv/+100mv 12：PT100 13：PT1000 14：CU50 15：CU100 16：0mA~20mA 17：4mA~20mA 18：0V~5V 19：1V~5V 20：0V~10V 21：2V~10V 22：L型 23：PT50 24：PT200 25：PT500 26：Ni120 | W | 325 | 选项 |
| PV0_InputUpperLimit | REAL | -200.0 | PV0－下限报警设定值 | -64000.0~64000.0 | W | 326 | 数值 |
| PV0_InputLowerLimit | REAL | 1300.0 | PV0－上限报警设定值 | -64000.0~64000.0 | W | 328 | 数值 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 330 | - |
| PV0_ColdJunctionCompensation | UINT | 0 | PV0－冷端补偿方式 | 0：内置温度传感器 1：外部补偿通道 2：固定值补偿 | W | 331 | 选项 |
| PV0_CJFixedCompensationTemperature | REAL | 25.0 | PV0－冷端固定值补偿温度（℃/℉） | -145.0~155.0 | W | 332 | 数值 |
| PV0_FilterMode | UINT | 0 | PV0－滤波方式 | 0：一阶滤波 1：时间平均 2：次数平均 3：移动平均 | W | 334 | 选项 |
| PV0_FilterPar | UINT | 0 | PV0－滤波参数 | 一阶滤波（0-254）默认0 时间平均（250~60000ms） 默认值1000 次数平均（4~500）默认4 移动平均（2~500）默认2 | W | 335 | 数值 |
| PV0_Offset | REAL | 0 | PV0－输入定值补偿量 | -100.0~100.0 | W | 336 | 数值 |
| PV0_OffsetType | UINT | 0 | PV0-输入补偿方式 | 0：定值补偿 1：多点线性补偿 | W | 338 | 选项 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 339 | - |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV1_Enable/Disable | UINT | 1 | PV1-通道使能 | 0：禁用 1：启用 | W | 340 | 选项 |
| PV1_AcquisitionCycle | UINT | 1 | PV1-采样周期 | 0：25ms 1：50ms 2：100ms | W | 341 | 选项 |
| PV1_ResolutionRatio | UINT | 0 | PV1-温度分辨率（℃/℉） | 0：0.1 1：0.01 | W | 342 | 选项 |
| PV1_BrokenWireDiagnostics | UINT | 1 | PV1-断线检测 | 0：禁用 1：启用 | W | 343 | 选项 |
| PV1_OverflowDiagnostics | UINT | 1 | PV1-上下溢出检测 | 0：禁用 1：启用 | W | 344 | 选项 |
| PV1_SensorType | UINT | 0 | PV1-传感器类型 | 0：K型 1：S型 2：E型 3：N型 4：B型 5：T型 6：J型 7：R型 8：WRe3~WRe25 9：WRe5~WRe20 10：WRe5~WRe26 11：-100mv/+100mv 12：PT100 13：PT1000 14：CU50 15：CU100 16：0mA~20mA 17：4mA~20mA 18：0V~5V 19：1V~5V 20：0V~10V 21：2V~10V 22：L型 23：PT50 24：PT200 25：PT500 26：Ni120 | W | 345 | 选项 |
| PV1_InputUpperLimit | REAL | -200 | PV1－下限报警设定值 | -64000.0~64000.0 | W | 346 | 数值 |
| PV1_InputLowerLimit | REAL | 1300 | PV1－上限报警设定值 | -64000.0~64000.0 | W | 348 | 数值 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 350 |  |
| PV1_ColdJunctionCompensation | UINT | 0 | PV1-冷端补偿方式 | 0：内置温度传感器 1：外部补偿通道 2：固定值补偿 | W | 351 | 选项 |
| PV1_CJFixedCompensationTemperature | REAL | 25.0 | PV1－冷端固定值补偿温度（℃/℉） | -145.0~155.0 | W | 352 | 数值 |
| PV1_FilterMode | UINT | 0 | PV1-滤波方式 | 0：一阶滤波 1：时间平均 2：次数平均 3：移动平均 | W | 354 | 选项 |
| PV1_FilterPar | UINT | 0 | PV1-滤波参数 | 一阶滤波（0-254）默认0 时间平均（250~60000ms） 默认值1000 次数平均（4~500）默认4 移动平均（2~500）默认2 | W | 355 | 数值 |
| PV1_Offset | REAL | 0 | PV1-输入定值补偿量 | -100.0~100.0 | W | 356 | 数值 |
| PV1_OffsetType | UINT | 0 | PV1-输入补偿方式 | 0：定值补偿 1：多点线性补偿 | W | 358 | 选项 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 359 | - |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV2_Enable/Disable | UINT | 1 | PV2-通道使能 | 0：禁用 1：启用 | W | 360 | 选项 |
| PV2_AcquisitionCycle | UINT | 1 | PV2-采样周期 | 0：25ms 1：50ms 2：100ms | W | 361 | 选项 |
| PV2_ResolutionRatio | UINT | 0 | PV2-温度分辨率（℃/℉） | 0：0.1 1：0.01 | W | 362 | 选项 |
| PV2_BrokenWireDiagnostics | UINT | 1 | PV2-断线检测 | 0：禁用 1：启用 | W | 363 | 选项 |
| PV2_OverflowDiagnostics | UINT | 1 | PV2-上下溢出检测 | 0：禁用 1：启用 | W | 364 | 选项 |
| PV2_SensorType | UINT | 0 | PV2-传感器类型 | 0：K型 1：S型 2：E型 3：N型 4：B型 5：T型 6：J型 7：R型 8：WRe3~WRe25 9：WRe5~WRe20 10：WRe5~WRe26 11：-100mv/+100mv 12：PT100 13：PT1000 14：CU50 15：CU100 16：0mA~20mA 17：4mA~20mA 18：0V~5V 19：1V~5V 20：0V~10V 21：2V~10V 22：L型 23：PT50 24：PT200 25：PT500 26：Ni120 | W | 365 | 选项 |
| PV2_InputUpperLimit | REAL | -200 | PV2－下限报警设定值 | -64000.0~64000.0 | W | 366 | 数值 |
| PV2_InputLowerLimit | REAL | 1300 | PV2－上限报警设定值 | -64000.0~64000.0 | W | 368 | 数值 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 370 |  |
| PV2_ColdJunctionCompensation | UINT | 0 | PV2-冷端补偿方式 | 0：内置温度传感器 1：外部补偿通道 2：固定值补偿 | W | 371 | 选项 |
| PV2_CJFixedCompensationTemperature | REAL | 25.0 | PV2－冷端固定值补偿温度（℃/℉） | -145.0~155.0 | W | 372 | 数值 |
| PV2_FilterMode | UINT | 0 | PV2-滤波方式 | 0：一阶滤波 1：时间平均 2：次数平均 3：移动平均 | W | 374 | 选项 |
| PV2_FilterPar | UINT | 0 | PV2-滤波参数 | 一阶滤波（0-254）默认0 时间平均（250~60000ms） 默认值1000 次数平均（4~500）默认4 移动平均（2~500）默认2 | W | 375 | 数值 |
| PV2_Offset | REAL | 0 | PV2-输入定值补偿量 | -100.0~100.0 | W | 376 | 数值 |
| PV2_OffsetType | UINT | 0 | PV2-输入补偿方式 | 0：定值补偿 1：多点线性补偿 | W | 378 | 选项 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 379 | - |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV3_Enable/Disable | UINT | 1 | PV3-通道使能 | 0：禁用 1：启用 | W | 380 | 选项 |
| PV3_AcquisitionCycle | UINT | 1 | PV3-采样周期 | 0：25ms 1：50ms 2：100ms | W | 381 | 选项 |
| PV3_ResolutionRatio | UINT | 0 | PV3-温度分辨率（℃/℉） | 0：0.1 1：0.01 | W | 382 | 选项 |
| PV3_BrokenWireDiagnostics | UINT | 1 | PV3-断线检测 | 0：禁用 1：启用 | W | 383 | 选项 |
| PV3_OverflowDiagnostics | UINT | 1 | PV3-上下溢出检测 | 0：禁用 1：启用 | W | 384 | 选项 |
| PV3_SensorType | UINT | 0 | PV3-传感器类型 | 0：K型 1：S型 2：E型 3：N型 4：B型 5：T型 6：J型 7：R型 8：WRe3~WRe25 9：WRe5~WRe20 10：WRe5~WRe26 11：-100mv/+100mv 12：PT100 13：PT1000 14：CU50 15：CU100 16：0mA~20mA 17：4mA~20mA 18：0V~5V 19：1V~5V 20：0V~10V 21：2V~10V 22：L型 23：PT50 24：PT200 25：PT500 26：Ni120 | W | 385 | 选项 |
| PV3_InputUpperLimit | REAL | -200 | PV3－下限报警设定值 | -64000.0~64000.0 | W | 386 | 数值 |
| PV3_InputLowerLimit | REAL | 1300 | PV3－上限报警设定值 | -64000.0~64000.0 | W | 388 | 数值 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 390 |  |
| PV3_ColdJunctionCompensation | UINT | 0 | PV3-冷端补偿方式 | 0：内置温度传感器 1：外部补偿通道 2：固定值补偿 | W | 391 | 选项 |
| PV3_CJFixedCompensationTemperature | REAL | 25.0 | PV3－冷端固定值补偿温度（℃/℉） | -145.0~155.0 | W | 392 | 数值 |
| PV3_FilterMode | UINT | 0 | PV3-滤波方式 | 0：一阶滤波 1：时间平均 2：次数平均 3：移动平均 | W | 394 | 选项 |
| PV3_FilterPar | UINT | 0 | PV3-滤波参数 | 一阶滤波（0-254）默认0 时间平均（250~60000ms） 默认值1000 次数平均（4~500）默认4 移动平均（2~500）默认2 | W | 395 | 数值 |
| PV3_Offset | REAL | 0 | PV3-输入定值补偿量 | -100.0~100.0 | W | 396 | 数值 |
| PV3_OffsetType | UINT | 0 | PV3-输入补偿方式 | 0：定值补偿 1：多点线性补偿 | W | 338 | 选项 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 399 | - |

根据以下公式计算使用时间平均时要平均处理的测量输入值的个数。

平均处理的数量 = 平均时间 ÷ 采样周期          ***运算结果舍去小数位***

PV上限报警设定值和PV下限报警设定值范围，根据选择的传感器类型确定，范围为传感器量程上下限。

模拟量输出通道（Config_Analog Output）

地址：400~439，80BYTE

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA0_TypeSelect | UINT | 1 | DA0-输出选择 | 0：外部IO变量给定 1：PID0的MV 2：PID1的MV 3：PID2的MV 4：PID3的MV 5：操作量分支0 6：操作量分支1 7：操作量分支2 8：操作量分支3 9：PV0（输入通道） 10：PV1（输入通道） 11：PV2（输入通道） 12：PV3（输入通道） | W | 400 | 选项 |
| DA0_RangeSelect | UINT | 1 | DA0-输出范围 | 0：0~20mA 1：4~20mA | W | 401 | 选项 |
| DA0_OutputValueInCPU Error/STOP Mode | UINT | 0 | DA0-CPU异常/Stop模式下输出值 | 0：保持上一个值/保持PID输出 1：预设值 | W | 402 | 选项 |
| DA0_default value | DINT | 0 | DA0-预设值 | 0~64000 | W | 404 | 数值 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 406~409 | - |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA1_TypeSelect | UINT | 2 | DA1-输出选择 | 0：外部IO变量给定 1：PID0的MV 2：PID1的MV 3：PID2的MV 4：PID3的MV 5：操作量分支0 6：操作量分支1 7：操作量分支2 8：操作量分支3 9：PV0（输入通道） 10：PV1（输入通道） 11：PV2（输入通道） 12：PV3（输入通道） | W | 410 | 选项 |
| DA1_RangeSelect | UINT | 1 | DA1-输出范围 | 0：0~20mA 1：4~20mA | W | 411 | 选项 |
| DA1_OutputValueInCPU Error/STOP Mode | UINT | 0 | DA1-CPU异常/Stop模式下输出值 | 0：保持上一个值/保持PID输出 1：预设值 | W | 412 | 选项 |
| DA1_default value | DINT | 0 | DA1-预设值 | 0~64000 | W | 414 | 数值 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 416~419 | - |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA2_TypeSelect | UINT | 3 | DA2-输出选择 | 0：外部IO变量给定 1：PID0的MV 2：PID1的MV 3：PID2的MV 4：PID3的MV 5：操作量分支0 6：操作量分支1 7：操作量分支2 8：操作量分支3 9：PV0（输入通道） 10：PV1（输入通道） 11：PV2（输入通道） 12：PV3（输入通道） | W | 420 | 选项 |
| DA2_RangeSelect | UINT | 1 | DA2-输出范围 | 0：0~20mA 1：4~20mA | W | 421 | 选项 |
| DA2_OutputValueInCPU Error/STOP Mode | UINT | 0 | DA2-CPU异常/Stop模式下输出值 | 0：保持上一个值/保持PID输出 1：预设值 | W | 422 | 选项 |
| DA2_default value | DINT | 0 | DA2-预设值 | 0~64000 | W | 424 | 数值 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 426~429 | - |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA3_TypeSelect | UINT | 4 | DA3-输出选择 | 0：外部IO变量给定 1：PID0的MV 2：PID1的MV 3：PID2的MV 4：PID3的MV 5：操作量分支0 6：操作量分支1 7：操作量分支2 8：操作量分支3 9：PV0（输入通道） 10：PV1（输入通道） 11：PV2（输入通道） 12：PV3（输入通道） | W | 430 | 选项 |
| DA3_RangeSelect | UINT | 1 | DA3-输出范围 | 0：0~20mA 1：4~20mA | W | 431 | 选项 |
| DA3_OutputValueInCPU Error/STOP Mode | UINT | 0 | DA3-CPU异常/Stop模式下输出值 | 0：保持上一个值/保持PID输出 1：预设值 | W | 432 | 选项 |
| DA3_default value | DINT | 0 | DA3-预设值 | 0~64000 | W | 434 | 数值 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 436~439 | - |

数字量输出通道（Config_Digtal Output）

地址：440~459，40BYTE

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0_ TypeSelect | UINT | 0 | Y0-输出选择 | 0：外部IO变量给定 1：PID0的MV 2：PID1的MV 3：PID2的MV 4：PID3的MV 5：操作量分支0 6：操作量分支1 7：操作量分支2 8：操作量分支3 100~199：标准位编号 | W | 440 | 选项 |
| Y0_OutputLogicLeveL | UINT | 0 | Y0-逻辑电平配置 | 0：正逻辑 1：负逻辑 | W | 441 | 选项 |
| Y0_OutputValueInCPU Error/STOP Mode | UINT | 0 | Y0-CPU异常/Stop模式下输出值 | 0：输出替代值OFF 1：保持上一个值/保持PID输出 2：输出替代值ON | W | 442 | 选项 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 443~444 | - |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1_ TypeSelect | UINT | 0 | Y1-输出选择 | 0：外部IO变量给定 1：PID0的MV 2：PID1的MV 3：PID2的MV 4：PID3的MV 5：操作量分支0 6：操作量分支1 7：操作量分支2 8：操作量分支3 100~199：标准位 | W | 445 | 选项 |
| Y1_OutputLogicLeveL | UINT | 0 | Y1-逻辑电平配置 | 0：正逻辑 1：负逻辑 | W | 446 | 选项 |
| Y1_OutputValueInCPU Error/STOP Mode | UINT | 0 | Y1-CPU异常/Stop模式下输出值 | 0：输出替代值OFF 1：保持上一个值/保持PID输出 2：输出替代值ON | W | 447 | 选项 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 447~449 | - |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y2_ TypeSelect | UINT | 0 | Y2-输出选择 | 0：外部IO变量给定 1：PID0的MV 2：PID1的MV 3：PID2的MV 4：PID3的MV 5：操作量分支0 6：操作量分支1 7：操作量分支2 8：操作量分支3 100~199：标准位 | W | 450 | 选项 |
| Y2_OutputLogicLeveL | UINT | 0 | Y2-逻辑电平配置 | 0：正逻辑 1：负逻辑 | W | 451 | 选项 |
| Y2_OutputValueInCPU Error/STOP Mode | UINT | 0 | Y2-CPU异常/Stop模式下输出值 | 0：输出替代值OFF 1：保持上一个值/保持PID输出 2：输出替代值ON | W | 452 | 选项 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 453~454 | - |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y3_ TypeSelect | UINT | 0 | Y3-输出选择 | 0：外部IO变量给定 1：PID0的MV 2：PID1的MV 3：PID2的MV 4：PID3的MV 5：操作量分支0 6：操作量分支1 7：操作量分支2 8：操作量分支3 100~199：标准位 | W | 455 | 选项 |
| Y3_OutputLogicLeveL | UINT | 0 | Y3-逻辑电平配置 | 0：正逻辑 1：负逻辑 | W | 456 | 选项 |
| Y3_OutputValueInCPU Error/STOP Mode | UINT | 0 | Y3-CPU异常/Stop模式下输出值 | 0：输出替代值OFF 1：保持上一个值/保持PID输出 2：输出替代值ON | W | 456 | 选项 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 457~459 | - |

串级PID参数（Config_Cascade PID​）

地址：460~479，40BYTE

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID0_SlaveBenchmark | UINT | 0 | PID0－串级定标基准值 | 0：设定值基准 1：测量值基准 2：固定值基准 | W | 460 | 选项 |
| Reserve | - | - | - | - | - | 461 | - |
| PID0_SlaveShift_SL | REAL | -100.0 | PID0－串级定标下限 | -64000.0~64000.0 | W | 462 | 数值 |
| PID0_SlaveShift_SH | REAL | 100.0 | PID0－串级定标上限 | -64000.0~64000.0 | W | 464 | 数值 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 465~469 | - |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID2_SlaveBenchmark | UINT | 0 | PID2-串级定标基准值 | 0：设定值基准 1：测量值基准 2：固定值基准 | W | 470 | 选项 |
| Reserve | - | - | - | - | - | 471 | - |
| PID2_SlaveShift_SL | REAL | -100.0 | PID2－串级定标下限 | -64000.0~64000.0 | W | 472 | 数值 |
| PID2_SlaveShift_SH | REAL | 100.0 | PID2－串级定标上限 | -64000.0~64000.0 | W | 474 | 数值 |
| Reserve | - | - | - | - | - | 475~479 | - |

PID参数（Config_PID ）

地址：480~719，480BYTE

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID0_Ready/Run | UINT | 0 | PID0-待机/运行 | 0：待机 1：运行 | W | 480 | 选项 |
| PID0_Auto/Manual | UINT | 0 | PID0-自动/手动 | 0：自动控制 1：手动无扰控制 2：手动有扰控制 | W | 481 | 选项 |
| PID0_SetValue | REAL | 0.0 | PID0-设定值 | -64000.0~64000.0 | W | 482 | 数值 |
| PID0_ManualValue | REAL | 0.0 | PID0-手动输出值（%） | 0.0~100.0 | W | 484 | 数值 |
| PID0_TuneEnable | UINT | 0 | PID0-激活参数自整定 | 0：不激活 1：激活 |  | 486 | 选项 |
| PID0_TuneMode | UINT | 1 | PID0-整定模式 | 0：阶跃响应整定 1：临界振荡整定 2：定标整定 3：串级整定 | W | 487 | 选项 |
| PID0_LineValue | REAL | 0.0 | PID0－线性化斜率（/min） | 0.0~3.0e38 | W | 488 | 数值 |
| PID0_MV_Offset | REAL | 0.0 | PID0-输出偏置（%） | -100.0~100.0 | W | 490 | 数值 |
| PID0_OutputIncreaseLimit | REAL | 0.0 | PID0－输出增幅限制（%） | 0.0~100.0 | W | 492 | 数值 |
| PID0_OutputDecreaseLimit | REAL | 0.0 | PID0－输出降幅限制（%） | 0.0~100.0 | W | 494 | 数值 |
| PID0_LineEnable | UINT | 0 | PID0－激活线性模式 | 0：不激活 1：激活 | W | 496 | 选项 |
| PID0_DirOpr | UINT | 0 | PID0-控温方式 | 0：加热 1：制冷 | W | 497 | 选项 |
| PID0_IOutUper | REAL | 3.0e38 | PID0－积分饱和上限 | 0.0~3.0e38 | W | 498 | 数值 |
| PID0_ErrSubValue | REAL | 0.0 | PID0－PID错误时的MV（%） | 0.0~100.0 | W | 500 | 数值 |
| PID0_Alpha | REAL | 0.35 | PID0-设定值权重 | 0.0~1.0 | W | 502 | 数值 |
| PID0_Beta | REAL | 0.0 | PID0-设定值滤波系数 | 0.0~100000.0 | W | 504 | 数值 |
| PID0_Kp | REAL | 1.0 | PID0-比例 | 0.0~3.0e38 | W | 506 | 数值 |
| PID0_Ti | REAL | 20.0 | PID0-积分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 508 | 数值 |
| PID0_Td | REAL | 0.0 | PID0-微分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 510 | 数值 |
| PID0_TdFiltRatio | REAL | 0.2 | PID0-微分项滤波系数 | 0.0~3.0e38 | W | 512 | 数值 |
| PID0_DWeighting | REAL | 0.0 | PID0-微分作用权重 | 0.0~1.0 | W | 514 | 数值 |
| PID0_ControlCycle | REAL | 1.0 | PID0-控制周期（s） | 0.01~100000.0 | W | 516 | 数值 |
| PID0_ControlZone | REAL | 3.0e38 | PID0-控制区宽度 | 0.0~3.0e38 | W | 518 | 数值 |
| PID0_DeadZone | REAL | 0.0 | PID0-控制死区 | 0.0~3.0e38 | W | 520 | 数值 |
| PID0_OutputUpperLimit | REAL | 100.0 | PID0－输出上限（%） | 0.0~100.0 | W | 522 | 数值 |
| PID0_OutputLowerLimit | REAL | 0.0 | PID0－输出下限（%） | 0.0~100.0 | W | 524 | 数值 |
| PID0_EnableProgramControl | UNIT | 0 | PID0-启用程式控制 | 0：关闭 1：启用 | W | 526 | 选项 |
| PID0_TuneRule | UINT | 1 | PID0-参数整定规则 | 0：稳定 1：平衡 2：速度 | W | 527 | 选项 |
| PID0_Tune_TIRNumber | UINT | 0 | PID0-临界振荡法整定次数 | 0~8 | W | 528 | 选项 |
| PID0_Tune_ControlStruct | UINT | 0 | PID0－整定出的控制器结构 | 0：PID结构 1：PI结构 | W | 529 | 选项 |
| PID0_Tune_CSLRange | REAL | 1.0 | PID0-定标整定判稳范围 | 0.0~64000.0 | W | 530 | 数值 |
| PID0_PWMCycleTimeSelect | UINT | 0 | PID0-PWM周期时间选择 | 0：与PID周期同步 1：独立设定PWM周期 | W | 532 | 选项 |
| PID0_PWMOutputCycleTime | REAL | 1.0 | PID0-PWM输出周期时间（S） | 0.01~100000.0 | W | 534 | 数值 |
| PID0_PWMMinimumONTime | REAL | 0.0 | PID0-PWM最小ON时间（S） | 0.0~100000.0 | W | 536 | 数值 |
| PID0_PWMMinimumOFFTime | REAL | 0.0 | PID0-PWM最小OFF时间（S） | 0.0~100000.0 | W | 538 | 数值 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID1_Ready/Run | UINT | 0 | PID1-待机/运行 | 0：待机 1：运行 | W | 540 | 选项 |
| PID1_Auto/Manual | UINT | 0 | PID1-自动/手动 | 0：自动控制 1：手动无扰控制 2：手动有扰控制 | W | 541 | 选项 |
| PID1_SetValue | REAL | 0.0 | PID1-设定值 | -64000.0~64000.0 | W | 542 | 数值 |
| PID1_ManualValue | REAL | 0.0 | PID1-手动输出值（%） | 0.0~100.0 | W | 544 | 数值 |
| PID1_TuneEnable | UINT | 0 | PID1-激活参数自整定 | 0：不激活 1：激活 |  | 546 | 选项 |
| PID1_TuneMode | UINT | 1 | PID1-整定模式 | 0：阶跃响应整定 1：临界振荡整定 2：定标整定 3：串级整定 | W | 547 | 选项 |
| PID1_LineValue | REAL | 0.0 | PID1－线性化斜率（/min） | 0.0~3.0e38 | W | 548 | 数值 |
| PID1_MV_Offset | REAL | 0.0 | PID1-输出偏置（%） | -100.0~100.0 | W | 550 | 数值 |
| PID1_OutputIncreaseLimit | REAL | 0.0 | PID1－输出增幅限制（%） | 0.0~100.0 | W | 552 | 数值 |
| PID1_OutputDecreaseLimit | REAL | 0.0 | PID1－输出降幅限制（%） | 0.0~100.0 | W | 554 | 数值 |
| PID1_LineEnable | UINT | 0 | PID1－激活线性模式 | 0：不激活 1：激活 | W | 556 | 选项 |
| PID1_DirOpr | UINT | 0 | PID1-控温方式 | 0：加热 1：制冷 | W | 557 | 选项 |
| PID1_IOutUper | REAL | 3.0e38 | PID1－积分饱和上限 | 0.0~3.0e38 | W | 558 | 数值 |
| PID1_ErrSubValue | REAL | 0.0 | PID1－PID错误时的MV（%） | 0.0~100.0 | W | 560 | 数值 |
| PID1_Alpha | REAL | 0.35 | PID1-设定值权重 | 0.0~1.0 | W | 562 | 数值 |
| PID1_Beta | REAL | 0.0 | PID1-设定值滤波系数 | 0.0~100000.0 | W | 564 | 数值 |
| PID1_Kp | REAL | 1.0 | PID1-比例 | 0.0~3.0e38 | W | 566 | 数值 |
| PID1_Ti | REAL | 20.0 | PID1-积分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 568 | 数值 |
| PID1_Td | REAL | 0.0 | PID1-微分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 570 | 数值 |
| PID1_TdFiltRatio | REAL | 0.2 | PID1-微分项滤波系数 | 0.0~3.0e38 | W | 572 | 数值 |
| PID1_DWeighting | REAL | 0.0 | PID1-微分作用权重 | 0.0~1.0 | W | 574 | 数值 |
| PID1_ControlCycle | REAL | 1.0 | PID1-控制周期（s） | 0.01~100000.0 | W | 576 | 数值 |
| PID1_ControlZone | REAL | 3.0e38 | PID1-控制区宽度 | 0.0~3.0e38 | W | 578 | 数值 |
| PID1_DeadZone | REAL | 0.0 | PID1-控制死区 | 0.0~3.0e38 | W | 580 | 数值 |
| PID1_OutputUpperLimit | REAL | 100.0 | PID1－输出上限（%） | 0.0~100.0 | W | 582 | 数值 |
| PID1_OutputLowerLimit | REAL | 0.0 | PID1－输出下限（%） | 0.0~100.0 | W | 584 | 数值 |
| PID1_EnableProgramControl | UNIT | 0 | PID1-启用程式控制 | 0：关闭 1：启用 | W | 586 | 选项 |
| PID1_TuneRule | UINT | 1 | PID1-参数整定规则 | 0：稳定 1：平衡 2：速度 | W | 587 | 选项 |
| PID1_Tune_TIRNumber | UINT | 0 | PID1-临界振荡法整定次数 | 0~8 | W | 588 | 选项 |
| PID1_Tune_ControlStruct | UINT | 0 | PID1－整定出的控制器结构 | 0：PID结构 1：PI结构 | W | 589 | 选项 |
| PID1_Tune_CSLRange | REAL | 1.0 | PID1-定标整定判稳范围 | 0.0~64000.0 | W | 590 | 数值 |
| PID1_PWMCycleTimeSelect | UINT | 0 | PID1-PWM周期时间选择 | 0：与PID周期同步 1：独立设定PWM周期 | W | 532 | 选项 |
| PID1_PWMOutputCycleTime | REAL | 1.0 | PID1-PWM输出周期时间（S） | 0.01~100000.0 | W | 594 | 数值 |
| PID1_PWMMinimumONTime | REAL | 0.0 | PID1-PWM最小ON时间（S） | 0.0~100000.0 | W | 596 | 数值 |
| PID1_PWMMinimumOFFTime | REAL | 0.0 | PID1-PWM最小OFF时间（S） | 0.0~100000.0 | W | 598 | 数值 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID2_Ready/Run | UINT | 0 | PID2-待机/运行 | 0：待机 1：运行 | W | 600 | 选项 |
| PID2_Auto/Manual | UINT | 0 | PID2-自动/手动 | 0：自动控制 1：手动无扰控制 2：手动有扰控制 | W | 601 | 选项 |
| PID2_SetValue | REAL | 0.0 | PID2-设定值 | -64000.0~64000.0 | W | 602 | 数值 |
| PID2_ManualValue | REAL | 0.0 | PID2-手动输出值（%） | 0.0~100.0 | W | 604 | 数值 |
| PID2_TuneEnable | UINT | 0 | PID2-激活参数自整定 | 0：不激活 1：激活 |  | 606 | 选项 |
| PID2_TuneMode | UINT | 1 | PID2-整定模式 | 0：阶跃响应整定 1：临界振荡整定 2：定标整定 3：串级整定 | W | 607 | 选项 |
| PID2_LineValue | REAL | 0.0 | PID2－线性化斜率（/min） | 0.0~3.0e38 | W | 608 | 数值 |
| PID2_MV_Offset | REAL | 0.0 | PID2-输出偏置（%） | -100.0~100.0 | W | 610 | 数值 |
| PID2_OutputIncreaseLimit | REAL | 0.0 | PID2－输出增幅限制（%） | 0.0~100.0 | W | 612 | 数值 |
| PID2_OutputDecreaseLimit | REAL | 0.0 | PID2－输出降幅限制（%） | 0.0~100.0 | W | 614 | 数值 |
| PID2_LineEnable | UINT | 0 | PID2－激活线性模式 | 0：不激活 1：激活 | W | 616 | 选项 |
| PID2_DirOpr | UINT | 0 | PID2-控温方式 | 0：加热 1：制冷 | W | 617 | 选项 |
| PID2_IOutUper | REAL | 3.0e38 | PID2－积分饱和上限 | 0.0~3.0e38 | W | 618 | 数值 |
| PID2_ErrSubValue | REAL | 0.0 | PID2－PID错误时的MV（%） | 0.0~100.0 | W | 620 | 数值 |
| PID2_Alpha | REAL | 0.35 | PID2-设定值权重 | 0.0~1.0 | W | 622 | 数值 |
| PID2_Beta | REAL | 0.0 | PID2-设定值滤波系数 | 0.0~100000.0 | W | 624 | 数值 |
| PID2_Kp | REAL | 1.0 | PID2-比例 | 0.0~3.0e38 | W | 626 | 数值 |
| PID2_Ti | REAL | 20.0 | PID2-积分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 628 | 数值 |
| PID2_Td | REAL | 0.0 | PID2-微分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 630 | 数值 |
| PID2_TdFiltRatio | REAL | 0.2 | PID2-微分项滤波系数 | 0.0~3.0e38 | W | 632 | 数值 |
| PID2_DWeighting | REAL | 0.0 | PID2-微分作用权重 | 0.0~1.0 | W | 634 | 数值 |
| PID2_ControlCycle | REAL | 1.0 | PID2-控制周期（s） | 0.01~100000.0 | W | 636 | 数值 |
| PID2_ControlZone | REAL | 3.0e38 | PID2-控制区宽度 | 0.0~3.0e38 | W | 638 | 数值 |
| PID2_DeadZone | REAL | 0.0 | PID2-控制死区 | 0.0~3.0e38 | W | 640 | 数值 |
| PID2_OutputUpperLimit | REAL | 100.0 | PID2－输出上限（%） | 0.0~100.0 | W | 642 | 数值 |
| PID2_OutputLowerLimit | REAL | 0.0 | PID2－输出下限（%） | 0.0~100.0 | W | 644 | 数值 |
| PID2_EnableProgramControl | UNIT | 0 | PID2-启用程式控制 | 0：关闭 1：启用 | W | 646 | 选项 |
| PID2_TuneRule | UINT | 1 | PID2-参数整定规则 | 0：稳定 1：平衡 2：速度 | W | 647 | 选项 |
| PID2_Tune_TIRNumber | UINT | 0 | PID2-临界振荡法整定次数 | 0~8 | W | 648 | 选项 |
| PID2_Tune_ControlStruct | UINT | 0 | PID2－整定出的控制器结构 | 0：PID结构 1：PI结构 | W | 649 | 选项 |
| PID2_Tune_CSLRange | REAL | 1.0 | PID2-定标整定判稳范围 | 0.0~64000.0 | W | 650 | 数值 |
| PID2_PWMCycleTimeSelect | UINT | 0 | PID2-PWM周期时间选择 | 0：与PID周期同步 1：独立设定PWM周期 | W | 532 | 选项 |
| PID2_PWMOutputCycleTime | REAL | 1.0 | PID2-PWM输出周期时间（S） | 0.01~100000.0 | W | 654 | 数值 |
| PID2_PWMMinimumONTime | REAL | 0.0 | PID2-PWM最小ON时间（S） | 0.0~100000.0 | W | 656 | 数值 |
| PID2_PWMMinimumOFFTime | REAL | 0.0 | PID2-PWM最小OFF时间（S） | 0.0~100000.0 | W | 658 | 数值 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID3_Ready/Run | UINT | 0 | PID3-待机/运行 | 0：待机 1：运行 | W | 660 | 选项 |
| PID3_Auto/Manual | UINT | 0 | PID3-自动/手动 | 0：自动控制 1：手动无扰控制 2：手动有扰控制 | W | 661 | 选项 |
| PID3_SetValue | REAL | 0.0 | PID3-设定值 | -64000.0~64000.0 | W | 662 | 数值 |
| PID3_ManualValue | REAL | 0.0 | PID3-手动输出值（%） | 0.0~100.0 | W | 664 | 数值 |
| PID3_TuneEnable | UINT | 0 | PID3-激活参数自整定 | 0：不激活 1：激活 |  | 666 | 选项 |
| PID3_TuneMode | UINT | 1 | PID3-整定模式 | 0：阶跃响应整定 1：临界振荡整定 2：定标整定 3：串级整定 | W | 667 | 选项 |
| PID3_LineValue | REAL | 0.0 | PID3－线性化斜率（/min） | 0.0~3.0e38 | W | 668 | 数值 |
| PID3_MV_Offset | REAL | 0.0 | PID3-输出偏置（%） | -100.0~100.0 | W | 670 | 数值 |
| PID3_OutputIncreaseLimit | REAL | 0.0 | PID3－输出增幅限制（%） | 0.0~100.0 | W | 672 | 数值 |
| PID3_OutputDecreaseLimit | REAL | 0.0 | PID3－输出降幅限制（%） | 0.0~100.0 | W | 674 | 数值 |
| PID3_LineEnable | UINT | 0 | PID3－激活线性模式 | 0：不激活 1：激活 | W | 676 | 选项 |
| PID3_DirOpr | UINT | 0 | PID3-控温方式 | 0：加热 1：制冷 | W | 677 | 选项 |
| PID3_IOutUper | REAL | 3.0e38 | PID3－积分饱和上限 | 0.0~3.0e38 | W | 678 | 数值 |
| PID3_ErrSubValue | REAL | 0.0 | PID3－PID错误时的MV（%） | 0.0~100.0 | W | 680 | 数值 |
| PID3_Alpha | REAL | 0.35 | PID3-设定值权重 | 0.0~1.0 | W | 682 | 数值 |
| PID3_Beta | REAL | 0.0 | PID3-设定值滤波系数 | 0.0~100000.0 | W | 684 | 数值 |
| PID3_Kp | REAL | 1.0 | PID3-比例 | 0.0~3.0e38 | W | 686 | 数值 |
| PID3_Ti | REAL | 20.0 | PID3-积分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 688 | 数值 |
| PID3_Td | REAL | 0.0 | PID3-微分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 690 | 数值 |
| PID3_TdFiltRatio | REAL | 0.2 | PID3-微分项滤波系数 | 0.0~3.0e38 | W | 692 | 数值 |
| PID3_DWeighting | REAL | 0.0 | PID3-微分作用权重 | 0.0~1.0 | W | 694 | 数值 |
| PID3_ControlCycle | REAL | 1.0 | PID3-控制周期（s） | 0.01~100000.0 | W | 696 | 数值 |
| PID3_ControlZone | REAL | 3.0e38 | PID3-控制区宽度 | 0.0~3.0e38 | W | 698 | 数值 |
| PID3_DeadZone | REAL | 0.0 | PID3-控制死区 | 0.0~3.0e38 | W | 690 | 数值 |
| PID3_OutputUpperLimit | REAL | 100.0 | PID3－输出上限（%） | 0.0~100.0 | W | 702 | 数值 |
| PID3_OutputLowerLimit | REAL | 0.0 | PID3－输出下限（%） | 0.0~100.0 | W | 704 | 数值 |
| PID3_EnableProgramControl | UNIT | 0 | PID3-启用程式控制 | 0：关闭 1：启用 | W | 706 | 选项 |
| PID3_TuneRule | UINT | 1 | PID3-参数整定规则 | 0：稳定 1：平衡 2：速度 | W | 707 | 选项 |
| PID3_Tune_TIRNumber | UINT | 0 | PID3-临界振荡法整定次数 | 0~8 | W | 708 | 选项 |
| PID3_Tune_ControlStruct | UINT | 0 | PID3－整定出的控制器结构 | 0：PID结构 1：PI结构 | W | 709 | 选项 |
| PID3_Tune_CSLRange | REAL | 1.0 | PID3-定标整定判稳范围 | 0.0~64000.0 | W | 710 | 数值 |
| PID3_PWMCycleTimeSelect | UINT | 0 | PID3-PWM周期时间选择 | 0：与PID周期同步 1：独立设定PWM周期 | W | 532 | 选项 |
| PID3_PWMOutputCycleTime | REAL | 1.0 | PID3-PWM输出周期时间（S） | 0.01~100000.0 | W | 714 | 数值 |
| PID3_PWMMinimumONTime | REAL | 0.0 | PID3-PWM最小ON时间（S） | 0.0~100000.0 | W | 716 | 数值 |
| PID3_PWMMinimumOFFTime | REAL | 0.0 | PID3-PWM最小OFF时间（S） | 0.0~100000.0 | W | 718 | 数值 |

PID-设定值的范围，根据选择的传感器类型确定，范围为传感器量程上下限。

PWM周期时间同步功能，默认	PWM周期与PID周期同步，当设定为独立设定PWM周期时，PWM输出周期时间（s）变量生效，按照设定值PWM周期输出PWM波形。

干扰补偿参数（Config_Feedforward）

地址：720~839，240BYTE

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID0_FF_Mode | UINT | 0 | PID0-干扰补偿模式 | 0：未激活模式； 1：自动补偿模式； 2：手动补偿模式； 3：整定模式 | W | 720 | 选项 |
| PID0_FF_DATStartSignal | UINT | 0 | PID0-干扰信号记录 | 0：无干扰 1：干扰 | W | 721 | 选项 |
| PID0_FF_WaitTime | REAL | 0 | PID0-自动补偿等待时间/手动模式补偿动作时间1（s） | 0.0~3600.0 | W | 722 | 数值 |
| PID0_FF_ActionTime | REAL | 0 | PID0-自动补偿动作时间/手动模式补偿动作时间2（s） | 0.0~3600.0 | W | 724 | 数值 |
| PID0_FF_StableTime | REAL | 0 | PID0-手动模式补偿动作时间3（s） | 0.0~3600.0 | W | 726 | 数值 |
| PID0_FF1 | REAL | 0 | PID0－手动补偿量1（%） | -100.0~100.0 | W | 728 | 数值 |
| PID0_FF2 | REAL | 0 | PID0－手动补偿量2（%） | -100.0~100.0 | W | 730 | 数值 |
| PID0_FF3 | REAL | 0 | PID0－手动补偿量3（%） | -100.0~100.0 | W | 732 | 数值 |
| PID0_FF_StepInterferFactor | REAL | 0 | PID0-自动补偿阶跃补偿系数 | -100.0~100.0 | W | 734 | 数值 |
| PID0_FF_PulseInterferFactor | REAL | 0 | PID0－自动补偿脉冲补偿系数 | -3.0e38~3.0e38 | W | 736 | 数值 |
| PID0_FF_Tf | REAL | 0 | PID0-自动补偿补偿时间系数（s） | 0.0~3600.0 | W | 738 | 数值 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 740 |  |
| PID0_FF_TrendType | UINT | 0 | PID0－干扰造成的温度变化类型 | 0：凹型 1：凸型 | W | 741 | 选项 |
| PID0_FF_JudgeDeviation | REAL | 1.5 | PID0－干扰整定开始后判稳范围 | 0.0~9999.0 | W | 742 | 数值 |
| PID0_FF_StableThreshold | REAL | 5 | PID0－干扰整定结束前判稳范围 | 0.0~9999.0 | W | 744 | 数值 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 746~749 | - |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID1_FF_Mode | UINT | 0 | PID1-干扰补偿模式 | 0：未激活模式； 1：自动补偿模式； 2：手动补偿模式； 3：整定模式 | W | 750 | 选项 |
| PID1_FF_DATStartSignal | UINT | 0 | PID1-干扰信号记录 | 0：无干扰 1：干扰 | W | 751 | 选项 |
| PID1_FF_WaitTime | REAL | 0 | PID1-自动补偿等待时间/手动模式补偿动作时间1（s） | 0.0~3600.0 | W | 752 | 数值 |
| PID1_FF_ActionTime | REAL | 0 | PID1-自动补偿动作时间/手动模式补偿动作时间2（s） | 0.0~3600.0 | W | 754 | 数值 |
| PID1_FF_StableTime | REAL | 0 | PID1-手动模式补偿动作时间3（s） | 0.0~3600.0 | W | 756 | 数值 |
| PID1_FF1 | REAL | 0 | PID1-手动补偿量1（%） | -100.0~100.0 | W | 758 | 数值 |
| PID1_FF2 | REAL | 0 | PID1-手动补偿量2（%） | -100.0~100.0 | W | 760 | 数值 |
| PID1_FF3 | REAL | 0 | PID1-手动补偿量3（%） | -100.0~100.0 | W | 762 | 数值 |
| PID1_FF_StepInterferFactor | REAL | 0 | PID1-自动补偿阶跃补偿系数 | -100.0~100.0 | W | 764 | 数值 |
| PID1_FF_PulseInterferFactor | REAL | 0 | PID1-自动补偿脉冲补偿系数 | -3.0e38~3.0e38 | W | 766 | 数值 |
| PID1_FF_Tf | REAL | 0 | PID1-自动补偿补偿时间系数（s） | 0.0~3600.0 | W | 768 | 数值 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 770 |  |
| PID1_FF_TrendType | UINT | 0 | PID1-干扰造成的温度变化类型 | 0：凹型 1：凸型 | W | 771 | 选项 |
| PID1_FF_JudgeDeviation | REAL | 1.5 | PID1-干扰整定开始后判稳范围 | 0.0~9999.0 | W | 772 | 数值 |
| PID1_FF_StableThreshold | REAL | 5 | PID1-干扰整定结束前判稳范围 | 0.0~9999.0 | W | 774 | 数值 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 776~779 | - |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID2_FF_Mode | UINT | 0 | PID2-干扰补偿模式 | 0：未激活模式； 1：自动补偿模式； 2：手动补偿模式； 3：整定模式 | W | 780 | 选项 |
| PID2_FF_DATStartSignal | UINT | 0 | PID2-干扰信号记录 | 0：无干扰 1：干扰 | W | 781 | 选项 |
| PID2_FF_WaitTime | REAL | 0 | PID2-自动补偿等待时间/手动模式补偿动作时间1（s） | 0.0~3600.0 | W | 782 | 数值 |
| PID2_FF_ActionTime | REAL | 0 | PID2-自动补偿动作时间/手动模式补偿动作时间2（s） | 0.0~3600.0 | W | 784 | 数值 |
| PID2_FF_StableTime | REAL | 0 | PID2-手动模式补偿动作时间3（s） | 0.0~3600.0 | W | 786 | 数值 |
| PID2_FF1 | REAL | 0 | PID2-手动补偿量1（%） | -100.0~100.0 | W | 788 | 数值 |
| PID2_FF2 | REAL | 0 | PID2-手动补偿量2（%） | -100.0~100.0 | W | 790 | 数值 |
| PID2_FF3 | REAL | 0 | PID2-手动补偿量3（%） | -100.0~100.0 | W | 792 | 数值 |
| PID2_FF_StepInterferFactor | REAL | 0 | PID2-自动补偿阶跃补偿系数 | -100.0~100.0 | W | 794 | 数值 |
| PID2_FF_PulseInterferFactor | REAL | 0 | PID2-自动补偿脉冲补偿系数 | -3.0e38~3.0e38 | W | 796 | 数值 |
| PID2_FF_Tf | REAL | 0 | PID2-自动补偿补偿时间系数（s） | 0.0~3600.0 | W | 798 | 数值 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 800 |  |
| PID2_FF_TrendType | UINT | 0 | PID2-干扰造成的温度变化类型 | 0：凹型 1：凸型 | W | 801 | 选项 |
| PID2_FF_JudgeDeviation | REAL | 1.5 | PID2-干扰整定开始后判稳范围 | 0.0~9999.0 | W | 802 | 数值 |
| PID2_FF_StableThreshold | REAL | 5 | PID2-干扰整定结束前判稳范围 | 0.0~9999.0 | W | 804 | 数值 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 806~809 | - |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID3_FF_Mode | UINT | 0 | PID3-干扰补偿模式 | 0：未激活模式； 1：自动补偿模式； 2：手动补偿模式； 3：整定模式 | W | 810 | 选项 |
| PID3_FF_DATStartSignal | UINT | 0 | PID3-干扰信号记录 | 0：无干扰 1：干扰 | W | 811 | 选项 |
| PID3_FF_WaitTime | REAL | 0 | PID3-自动补偿等待时间/手动模式补偿动作时间1（s） | 0.0~3600.0 | W | 812 | 数值 |
| PID3_FF_ActionTime | REAL | 0 | PID3-自动补偿动作时间/手动模式补偿动作时间2（s） | 0.0~3600.0 | W | 814 | 数值 |
| PID3_FF_StableTime | REAL | 0 | PID3-手动模式补偿动作时间3（s） | 0.0~3600.0 | W | 816 | 数值 |
| PID3_FF1 | REAL | 0 | PID3-手动补偿量1（%） | -100.0~100.0 | W | 818 | 数值 |
| PID3_FF2 | REAL | 0 | PID3-手动补偿量2（%） | -100.0~100.0 | W | 820 | 数值 |
| PID3_FF3 | REAL | 0 | PID3-手动补偿量3（%） | -100.0~100.0 | W | 822 | 数值 |
| PID3_FF_StepInterferFactor | REAL | 0 | PID3-自动补偿阶跃补偿系数 | -100.0~100.0 | W | 824 | 数值 |
| PID3_FF_PulseInterferFactor | REAL | 0 | PID3-自动补偿脉冲补偿系数 | -3.0e38~3.0e38 | W | 826 | 数值 |
| PID3_FF_Tf | REAL | 0 | PID3-自动补偿补偿时间系数（s） | 0.0~3600.0 | W | 828 | 数值 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 830 |  |
| PID3_FF_TrendType | UINT | 0 | PID3-干扰造成的温度变化类型 | 0：凹型 1：凸型 | W | 841 | 选项 |
| PID3_FF_JudgeDeviation | REAL | 1.5 | PID3-干扰整定开始后判稳范围 | 0.0~9999.0 | W | 832 | 数值 |
| PID3_FF_StableThreshold | REAL | 5 | PID3-干扰整定结束前判稳范围 | 0.0~9999.0 | W | 834 | 数值 |
| Reserve | - | - |  | - | - | 836~839 | - |

操作量分支（Config_MV Branching）

地址：840~879，80BYTE

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MV_Branching0_MVSelect | UINT | 0 | 操作量分支0-MV选择 | 0：禁用 1：PID0的MV 2：PID1的MV 3：PID2的MV 4：PID3的MV | W | 840 | 选项 |
| Reserve | - | - | - | - | - | 841 | - |
| MV_Branching0_Ratiol | REAL | 1 | 操作量分支0－比率 | 0.01~100.0 | W | 842 | 数值 |
| MV_Branching0_Bias | REAL | 0 | 操作量分支0－偏置（%） | -100.0~100.0 | W | 844 | 数值 |
| Reserve | - | - | - | - | - | 846~849 | - |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MV_Branching1_MVSelect | UINT | 0 | 操作量分支1-MV选择 | 0：禁用 1：PID0的MV 2：PID1的MV 3：PID2的MV 4：PID3的MV | W | 850 | 选项 |
| Reserve | - | - | - | - | - | 851 | - |
| MV_Branching1_Ratiol | REAL | 1 | 操作量分支1－比率 | 0.01~100.0 | W | 852 | 数值 |
| MV_Branching1_Bias | REAL | 0 | 操作量分支1－偏置（%） | -100.0~100.0 | W | 854 | 数值 |
| Reserve | - | - | - | - | - | 856~859 | - |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MV_Branching2_MVSelect | UINT | 0 | 操作量分支2-MV选择 | 0：禁用 1：PID0的MV 2：PID1的MV 3：PID2的MV 4：PID3的MV | W | 860 | 选项 |
| Reserve | - | - | - | - | - | 861 | - |
| MV_Branching2_Ratiol | REAL | 1 | 操作量分支2－比率 | 0.01~100.0 | W | 862 | 数值 |
| MV_Branching2_Bias | REAL | 0 | 操作量分支2－偏置（%） | -100.0~100.0 | W | 864 | 数值 |
| Reserve | - | - | - | - | - | 866~869 | - |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MV_Branching3_MVSelect | UINT | 0 | 操作量分支3-MV选择 | 0：禁用 1：PID0的MV 2：PID1的MV 3：PID2的MV 4：PID3的MV | W | 870 | 选项 |
| Reserve | - | - | - | - | - | 871 | - |
| MV_Branching3_Ratiol | REAL | 1 | 操作量分支3－比率 | 0.01~100.0 | W | 872 | 数值 |
| MV_Branching3_Bias | REAL | 0 | 操作量分支3－偏置（%） | -100.0~100.0 | W | 874 | 数值 |
| Reserve | - | - | - | - | - | 876~879 | - |

CT电流参数（Config_CT）

地址：880~959，160BYTE

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT0_Operation | UINT | 0 | CT0-模式 | 0：通常电流测量 1：Y端子的加热器断线检测 | W | 880 | 选项 |
| CT0_WaitTime | UINT | 1 | CT0-测量等待时间（ms） | 1~1000 | W | 881 | 数值 |
| CT0_Turns | UINT | 1000 | CT0-匝数（匝） | 100~4000 | W | 882 | 数值 |
| CT0_PowerLinePasses | UINT | 1 | CT0-电线穿过次数（次） | 1~6 | W | 883 | 数值 |
| CT0_OvercurrentCurrent | REAL | 0.0 | CT0-加热器断线检测电流值（A） | 0.0~400.0 | W | 884 | 数值 |
| CT0_LoadBurnoutCurrent | REAL | 0.0 | CT0-过电流检测电流值（A） | 0.0~400.0 | W | 886 | 数值 |
| CT0_ShortCircuitCurrent | REAL | 0.0 | CT0-短路检测电流值（A） | 0.0~400.0 | W | 888 | 数值 |
| CT0_Hysteresis | REAL | 5.0 | CT0-回差（A） | 0.0~400.0 | W | 890 | 数值 |
| CT0_Delay | REAL | 0.0 | CT0-延时时间（S） | 0.0~3200.0 | W | 892 | 数值 |
|  |  |  |  |  |  | 894~899 |  |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT1_Operation | UINT | 0 | CT1-模式 | 0：通常电流测量 1：Y端子的加热器断线检测 | W | 900 | 选项 |
| CT1_WaitTime | UINT | 1 | CT1-测量等待时间（ms） | 1~1000 | W | 901 | 数值 |
| CT1_Turns | UINT | 1000 | CT1-匝数（匝） | 100~4000 | W | 902 | 数值 |
| CT1_PowerLinePasses | UINT | 1 | CT1-电线穿过次数（次） | 1~6 | W | 903 | 数值 |
| CT1_OvercurrentCurrent | REAL | 0.0 | CT1-加热器断线检测电流值（A） | 0.0~400.0 | W | 904 | 数值 |
| CT1_LoadBurnoutCurrent | REAL | 0.0 | CT1-过电流检测电流值（A） | 0.0~400.0 | W | 906 | 数值 |
| CT1_ShortCircuitCurrent | REAL | 0.0 | CT1-短路检测电流值（A） | 0.0~400.0 | W | 908 | 数值 |
| CT1_Hysteresis | REAL | 5.0 | CT1-回差（A） | 0.0~400.0 | W | 910 | 数值 |
| CT1_Delay | REAL | 0.0 | CT1-延时时间（S） | 0.0~3200.0 | W | 912 | 数值 |
|  |  |  |  |  |  | 914~919 |  |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT2_Operation | UINT | 0 | CT2-模式 | 0：通常电流测量 1：Y端子的加热器断线检测 | W | 920 | 选项 |
| CT2_WaitTime | UINT | 1 | CT2-测量等待时间（ms） | 1~1000 | W | 921 | 数值 |
| CT2_Turns | UINT | 1000 | CT2-匝数（匝） | 100~4000 | W | 922 | 数值 |
| CT2_PowerLinePasses | UINT | 1 | CT2-电线穿过次数（次） | 1~6 | W | 923 | 数值 |
| CT2_OvercurrentCurrent | REAL | 0.0 | CT2-加热器断线检测电流值（A） | 0.0~400.0 | W | 924 | 数值 |
| CT2_LoadBurnoutCurrent | REAL | 0.0 | CT2-过电流检测电流值（A） | 0.0~400.0 | W | 926 | 数值 |
| CT2_ShortCircuitCurrent | REAL | 0.0 | CT2-短路检测电流值（A） | 0.0~400.0 | W | 928 | 数值 |
| CT2_Hysteresis | REAL | 5.0 | CT2-回差（A） | 0.0~400.0 | W | 930 | 数值 |
| CT2_Delay | REAL | 0.0 | CT2-延时时间（S） | 0.0~3200.0 | W | 932 | 数值 |
|  |  |  |  |  |  | 934~939 |  |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT3_Operation | UINT | 0 | CT3-模式 | 0：通常电流测量 1：Y端子的加热器断线检测 | W | 940 | 选项 |
| CT3_WaitTime | UINT | 1 | CT3-测量等待时间（ms） | 1~1000 | W | 941 | 数值 |
| CT3_Turns | UINT | 1000 | CT3-匝数（匝） | 100~4000 | W | 942 | 数值 |
| CT3_PowerLinePasses | UINT | 1 | CT3-电线穿过次数（次） | 1~6 | W | 943 | 数值 |
| CT3_OvercurrentCurrent | REAL | 0.0 | CT3-加热器断线检测电流值（A） | 0.0~400.0 | W | 944 | 数值 |
| CT3_LoadBurnoutCurrent | REAL | 0.0 | CT3-过电流检测电流值（A） | 0.0~400.0 | W | 946 | 数值 |
| CT3_ShortCircuitCurrent | REAL | 0.0 | CT3-短路检测电流值（A） | 0.0~400.0 | W | 948 | 数值 |
| CT3_Hysteresis | REAL | 5.0 | CT3-回差（A） | 0.0~400.0 | W | 950 | 数值 |
| CT3_Delay | REAL | 0.0 | CT3-延时时间（S） | 0.0~3200.0 | W | 952 | 数值 |
|  |  |  |  |  |  | 954~959 |  |

峰值能耗抑制

地址：960~979，40BYTE

仅在PWM输出控制加热器时有效。

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peak Power Capping_Enable | UINT | 0 | 峰值能耗抑制功能启用 | 0：关闭 1：启用 | W | 960 | 选项 |
| Peak Power Capping_Delay | UINT | 0 | 通道切换延迟时间（ms） | 0~65535 | W | 961 | 数值 |
| Peak PowerCapping_MaxParallel ON Paths | INT | 1 | 允许同时ON路数 | 1~3 | W | 962 | 数值 |
| - | - | - | - | - | - | 963~969 | - |

多点线性补偿

地址：980~1299，640BYTE

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV0_Standard1 | REAL | -64000.0 | PV0-基准值1 | -64000.0~64000.0 | W | 980 | 数值 |
| PV0_Standard2 | REAL | -64000.0 | PV0-基准值2 | -64000.0~64000.0 | W | 982 | 数值 |
| PV0_Standard3 | REAL | -64000.0 | PV0-基准值3 | -64000.0~64000.0 | W | 984 | 数值 |
| PV0_Standard4 | REAL | -64000.0 | PV0-基准值4 | -64000.0~64000.0 | W | 986 | 数值 |
| PV0_Standard5 | REAL | -64000.0 | PV0-基准值5 | -64000.0~64000.0 | W | 988 | 数值 |
| PV0_Standard6 | REAL | -64000.0 | PV0-基准值6 | -64000.0~64000.0 | W | 990 | 数值 |
| PV0_Standard7 | REAL | -64000.0 | PV0-基准值7 | -64000.0~64000.0 | W | 992 | 数值 |
| PV0_Standard8 | REAL | -64000.0 | PV0-基准值8 | -64000.0~64000.0 | W | 994 | 数值 |
| PV0_Standard9 | REAL | -64000.0 | PV0-基准值9 | -64000.0~64000.0 | W | 996 | 数值 |
| PV0_Standard10 | REAL | -64000.0 | PV0-基准值10 | -64000.0~64000.0 | W | 998 | 数值 |
| PV0_Standard11 | REAL | -64000.0 | PV0-基准值11 | -64000.0~64000.0 | W | 1000 | 数值 |
| PV0_Standard12 | REAL | -64000.0 | PV0-基准值12 | -64000.0~64000.0 | W | 1002 | 数值 |
| PV0_Standard13 | REAL | -64000.0 | PV0-基准值13 | -64000.0~64000.0 | W | 1004 | 数值 |
| PV0_Standard14 | REAL | -64000.0 | PV0-基准值14 | -64000.0~64000.0 | W | 1006 | 数值 |
| PV0_Standard15 | REAL | -64000.0 | PV0-基准值15 | -64000.0~64000.0 | W | 1008 | 数值 |
| PV0_Standard16 | REAL | -64000.0 | PV0-基准值16 | -64000.0~64000.0 | W | 1010 | 数值 |
| PV0_Standard17 | REAL | -64000.0 | PV0-基准值17 | -64000.0~64000.0 | W | 1012 | 数值 |
| PV0_Standard18 | REAL | -64000.0 | PV0-基准值18 | -64000.0~64000.0 | W | 1014 | 数值 |
| PV0_Standard19 | REAL | -64000.0 | PV0-基准值19 | -64000.0~64000.0 | W | 1016 | 数值 |
| PV0_Standard20 | REAL | -64000.0 | PV0-基准值20 | -64000.0~64000.0 | W | 1018 | 数值 |
| PV0_Offset1 | REAL | 0.0 | PV0-补偿值1 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1020 | 数值 |
| PV0_Offset2 | REAL | 0.0 | PV0-补偿值2 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1022 | 数值 |
| PV0_Offset3 | REAL | 0.0 | PV0-补偿值3 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1024 | 数值 |
| PV0_Offset4 | REAL | 0.0 | PV0-补偿值4 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1026 | 数值 |
| PV0_Offset5 | REAL | 0.0 | PV0-补偿值5 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1028 | 数值 |
| PV0_Offset6 | REAL | 0.0 | PV0-补偿值6 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1030 | 数值 |
| PV0_Offset7 | REAL | 0.0 | PV0-补偿值7 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1032 | 数值 |
| PV0_Offset8 | REAL | 0.0 | PV0-补偿值8 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1034 | 数值 |
| PV0_Offset9 | REAL | 0.0 | PV0-补偿值9 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1036 | 数值 |
| PV0_Offset10 | REAL | 0.0 | PV0-补偿值10 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1038 | 数值 |
| PV0_Offset11 | REAL | 0.0 | PV0-补偿值11 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1040 | 数值 |
| PV0_Offset12 | REAL | 0.0 | PV0-补偿值12 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1042 | 数值 |
| PV0_Offset13 | REAL | 0.0 | PV0-补偿值13 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1044 | 数值 |
| PV0_Offset14 | REAL | 0.0 | PV0-补偿值14 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1046 | 数值 |
| PV0_Offset15 | REAL | 0.0 | PV0-补偿值15 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1048 | 数值 |
| PV0_Offset16 | REAL | 0.0 | PV0-补偿值16 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1050 | 数值 |
| PV0_Offset17 | REAL | 0.0 | PV0-补偿值17 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1052 | 数值 |
| PV0_Offset18 | REAL | 0.0 | PV0-补偿值18 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1054 | 数值 |
| PV0_Offset19 | REAL | 0.0 | PV0-补偿值19 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1056 | 数值 |
| PV0_Offset20 | REAL | 0.0 | PV0-补偿值20 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1058 | 数值 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV1_Standard1 | REAL | -64000.0 | PV1-基准值1 | -64000.0~64000.0 | W | 1060 | 数值 |
| PV1_Standard2 | REAL | -64000.0 | PV1-基准值2 | -64000.0~64000.0 | W | 1062 | 数值 |
| PV1_Standard3 | REAL | -64000.0 | PV1-基准值3 | -64000.0~64000.0 | W | 1064 | 数值 |
| PV1_Standard4 | REAL | -64000.0 | PV1-基准值4 | -64000.0~64000.0 | W | 1066 | 数值 |
| PV1_Standard5 | REAL | -64000.0 | PV1-基准值5 | -64000.0~64000.0 | W | 1068 | 数值 |
| PV1_Standard6 | REAL | -64000.0 | PV1-基准值6 | -64000.0~64000.0 | W | 1070 | 数值 |
| PV1_Standard7 | REAL | -64000.0 | PV1-基准值7 | -64000.0~64000.0 | W | 1072 | 数值 |
| PV1_Standard8 | REAL | -64000.0 | PV1-基准值8 | -64000.0~64000.0 | W | 1074 | 数值 |
| PV1_Standard9 | REAL | -64000.0 | PV1-基准值9 | -64000.0~64000.0 | W | 1076 | 数值 |
| PV1_Standard10 | REAL | -64000.0 | PV1-基准值10 | -64000.0~64000.0 | W | 1078 | 数值 |
| PV1_Standard11 | REAL | -64000.0 | PV1-基准值11 | -64000.0~64000.0 | W | 1080 | 数值 |
| PV1_Standard12 | REAL | -64000.0 | PV1-基准值12 | -64000.0~64000.0 | W | 1082 | 数值 |
| PV1_Standard13 | REAL | -64000.0 | PV1-基准值13 | -64000.0~64000.0 | W | 1084 | 数值 |
| PV1_Standard14 | REAL | -64000.0 | PV1-基准值14 | -64000.0~64000.0 | W | 1086 | 数值 |
| PV1_Standard15 | REAL | -64000.0 | PV1-基准值15 | -64000.0~64000.0 | W | 1088 | 数值 |
| PV1_Standard16 | REAL | -64000.0 | PV1-基准值16 | -64000.0~64000.0 | W | 1090 | 数值 |
| PV1_Standard17 | REAL | -64000.0 | PV1-基准值17 | -64000.0~64000.0 | W | 1092 | 数值 |
| PV1_Standard18 | REAL | -64000.0 | PV1-基准值18 | -64000.0~64000.0 | W | 1094 | 数值 |
| PV1_Standard19 | REAL | -64000.0 | PV1-基准值19 | -64000.0~64000.0 | W | 1096 | 数值 |
| PV1_Standard20 | REAL | -64000.0 | PV1-基准值20 | -64000.0~64000.0 | W | 1098 | 数值 |
| PV1_Offset1 | REAL | 0.0 | PV1-补偿值1 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1100 | 数值 |
| PV1_Offset2 | REAL | 0.0 | PV1-补偿值2 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1102 | 数值 |
| PV1_Offset3 | REAL | 0.0 | PV1-补偿值3 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1104 | 数值 |
| PV1_Offset4 | REAL | 0.0 | PV1-补偿值4 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1106 | 数值 |
| PV1_Offset5 | REAL | 0.0 | PV1-补偿值5 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1108 | 数值 |
| PV1_Offset6 | REAL | 0.0 | PV1-补偿值6 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1110 | 数值 |
| PV1_Offset7 | REAL | 0.0 | PV1-补偿值7 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1112 | 数值 |
| PV1_Offset8 | REAL | 0.0 | PV1-补偿值8 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1114 | 数值 |
| PV1_Offset9 | REAL | 0.0 | PV1-补偿值9 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1116 | 数值 |
| PV1_Offset10 | REAL | 0.0 | PV1-补偿值10 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1118 | 数值 |
| PV1_Offset11 | REAL | 0.0 | PV1-补偿值11 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1120 | 数值 |
| PV1_Offset12 | REAL | 0.0 | PV1-补偿值12 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1122 | 数值 |
| PV1_Offset13 | REAL | 0.0 | PV1-补偿值13 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1124 | 数值 |
| PV1_Offset14 | REAL | 0.0 | PV1-补偿值14 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1126 | 数值 |
| PV1_Offset15 | REAL | 0.0 | PV1-补偿值15 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1128 | 数值 |
| PV1_Offset16 | REAL | 0.0 | PV1-补偿值16 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1130 | 数值 |
| PV1_Offset17 | REAL | 0.0 | PV1-补偿值17 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1132 | 数值 |
| PV1_Offset18 | REAL | 0.0 | PV1-补偿值18 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1134 | 数值 |
| PV1_Offset19 | REAL | 0.0 | PV1-补偿值19 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1136 | 数值 |
| PV1_Offset20 | REAL | 0.0 | PV1-补偿值20 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1138 | 数值 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV2_Standard1 | REAL | -64000.0 | PV2-基准值1 | -64000.0~64000.0 | W | 1140 | 数值 |
| PV2_Standard2 | REAL | -64000.0 | PV2-基准值2 | -64000.0~64000.0 | W | 1142 | 数值 |
| PV2_Standard3 | REAL | -64000.0 | PV2-基准值3 | -64000.0~64000.0 | W | 1144 | 数值 |
| PV2_Standard4 | REAL | -64000.0 | PV2-基准值4 | -64000.0~64000.0 | W | 1146 | 数值 |
| PV2_Standard5 | REAL | -64000.0 | PV2-基准值5 | -64000.0~64000.0 | W | 1148 | 数值 |
| PV2_Standard6 | REAL | -64000.0 | PV2-基准值6 | -64000.0~64000.0 | W | 1150 | 数值 |
| PV2_Standard7 | REAL | -64000.0 | PV2-基准值7 | -64000.0~64000.0 | W | 1152 | 数值 |
| PV2_Standard8 | REAL | -64000.0 | PV2-基准值8 | -64000.0~64000.0 | W | 1154 | 数值 |
| PV2_Standard9 | REAL | -64000.0 | PV2-基准值9 | -64000.0~64000.0 | W | 1156 | 数值 |
| PV2_Standard10 | REAL | -64000.0 | PV2-基准值10 | -64000.0~64000.0 | W | 1158 | 数值 |
| PV2_Standard11 | REAL | -64000.0 | PV2-基准值11 | -64000.0~64000.0 | W | 1160 | 数值 |
| PV2_Standard12 | REAL | -64000.0 | PV2-基准值12 | -64000.0~64000.0 | W | 1162 | 数值 |
| PV2_Standard13 | REAL | -64000.0 | PV2-基准值13 | -64000.0~64000.0 | W | 1164 | 数值 |
| PV2_Standard14 | REAL | -64000.0 | PV2-基准值14 | -64000.0~64000.0 | W | 1166 | 数值 |
| PV2_Standard15 | REAL | -64000.0 | PV2-基准值15 | -64000.0~64000.0 | W | 1168 | 数值 |
| PV2_Standard16 | REAL | -64000.0 | PV2-基准值16 | -64000.0~64000.0 | W | 1170 | 数值 |
| PV2_Standard17 | REAL | -64000.0 | PV2-基准值17 | -64000.0~64000.0 | W | 1172 | 数值 |
| PV2_Standard18 | REAL | -64000.0 | PV2-基准值18 | -64000.0~64000.0 | W | 1174 | 数值 |
| PV2_Standard19 | REAL | -64000.0 | PV2-基准值19 | -64000.0~64000.0 | W | 1176 | 数值 |
| PV2_Standard20 | REAL | -64000.0 | PV2-基准值20 | -64000.0~64000.0 | W | 1178 | 数值 |
| PV2_Offset1 | REAL | 0.0 | PV2-补偿值1 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1180 | 数值 |
| PV2_Offset2 | REAL | 0.0 | PV2-补偿值2 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1182 | 数值 |
| PV2_Offset3 | REAL | 0.0 | PV2-补偿值3 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1184 | 数值 |
| PV2_Offset4 | REAL | 0.0 | PV2-补偿值4 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1186 | 数值 |
| PV2_Offset5 | REAL | 0.0 | PV2-补偿值5 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1188 | 数值 |
| PV2_Offset6 | REAL | 0.0 | PV2-补偿值6 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1190 | 数值 |
| PV2_Offset7 | REAL | 0.0 | PV2-补偿值7 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1192 | 数值 |
| PV2_Offset8 | REAL | 0.0 | PV2-补偿值8 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1194 | 数值 |
| PV2_Offset9 | REAL | 0.0 | PV2-补偿值9 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1196 | 数值 |
| PV2_Offset10 | REAL | 0.0 | PV2-补偿值10 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1198 | 数值 |
| PV2_Offset11 | REAL | 0.0 | PV2-补偿值11 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1200 | 数值 |
| PV2_Offset12 | REAL | 0.0 | PV2-补偿值12 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1202 | 数值 |
| PV2_Offset13 | REAL | 0.0 | PV2-补偿值13 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1204 | 数值 |
| PV2_Offset14 | REAL | 0.0 | PV2-补偿值14 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1206 | 数值 |
| PV2_Offset15 | REAL | 0.0 | PV2-补偿值15 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1208 | 数值 |
| PV2_Offset16 | REAL | 0.0 | PV2-补偿值16 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1210 | 数值 |
| PV2_Offset17 | REAL | 0.0 | PV2-补偿值17 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1212 | 数值 |
| PV2_Offset18 | REAL | 0.0 | PV2-补偿值18 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1214 | 数值 |
| PV2_Offset19 | REAL | 0.0 | PV2-补偿值19 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1216 | 数值 |
| PV2_Offset20 | REAL | 0.0 | PV2-补偿值20 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1218 | 数值 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV3_Standard1 | REAL | -64000.0 | PV3-基准值1 | -64000.0~64000.0 | W | 1220 | 数值 |
| PV3_Standard2 | REAL | -64000.0 | PV3-基准值2 | -64000.0~64000.0 | W | 1222 | 数值 |
| PV3_Standard3 | REAL | -64000.0 | PV3-基准值3 | -64000.0~64000.0 | W | 1224 | 数值 |
| PV3_Standard4 | REAL | -64000.0 | PV3-基准值4 | -64000.0~64000.0 | W | 1226 | 数值 |
| PV3_Standard5 | REAL | -64000.0 | PV3-基准值5 | -64000.0~64000.0 | W | 1228 | 数值 |
| PV3_Standard6 | REAL | -64000.0 | PV3-基准值6 | -64000.0~64000.0 | W | 1230 | 数值 |
| PV3_Standard7 | REAL | -64000.0 | PV3-基准值7 | -64000.0~64000.0 | W | 1232 | 数值 |
| PV3_Standard8 | REAL | -64000.0 | PV3-基准值8 | -64000.0~64000.0 | W | 1234 | 数值 |
| PV3_Standard9 | REAL | -64000.0 | PV3-基准值9 | -64000.0~64000.0 | W | 1236 | 数值 |
| PV3_Standard10 | REAL | -64000.0 | PV3-基准值10 | -64000.0~64000.0 | W | 1238 | 数值 |
| PV3_Standard11 | REAL | -64000.0 | PV3-基准值11 | -64000.0~64000.0 | W | 1240 | 数值 |
| PV3_Standard12 | REAL | -64000.0 | PV3-基准值12 | -64000.0~64000.0 | W | 1242 | 数值 |
| PV3_Standard13 | REAL | -64000.0 | PV3-基准值13 | -64000.0~64000.0 | W | 1244 | 数值 |
| PV3_Standard14 | REAL | -64000.0 | PV3-基准值14 | -64000.0~64000.0 | W | 1246 | 数值 |
| PV3_Standard15 | REAL | -64000.0 | PV3-基准值15 | -64000.0~64000.0 | W | 1248 | 数值 |
| PV3_Standard16 | REAL | -64000.0 | PV3-基准值16 | -64000.0~64000.0 | W | 1250 | 数值 |
| PV3_Standard17 | REAL | -64000.0 | PV3-基准值17 | -64000.0~64000.0 | W | 1252 | 数值 |
| PV3_Standard18 | REAL | -64000.0 | PV3-基准值18 | -64000.0~64000.0 | W | 1254 | 数值 |
| PV3_Standard19 | REAL | -64000.0 | PV3-基准值19 | -64000.0~64000.0 | W | 1256 | 数值 |
| PV3_Standard20 | REAL | -64000.0 | PV3-基准值20 | -64000.0~64000.0 | W | 1258 | 数值 |
| PV3_Offset1 | REAL | 0.0 | PV3-补偿值1 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1260 | 数值 |
| PV3_Offset2 | REAL | 0.0 | PV3-补偿值2 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1262 | 数值 |
| PV3_Offset3 | REAL | 0.0 | PV3-补偿值3 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1264 | 数值 |
| PV3_Offset4 | REAL | 0.0 | PV3-补偿值4 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1266 | 数值 |
| PV3_Offset5 | REAL | 0.0 | PV3-补偿值5 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1268 | 数值 |
| PV3_Offset6 | REAL | 0.0 | PV3-补偿值6 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1270 | 数值 |
| PV3_Offset7 | REAL | 0.0 | PV3-补偿值7 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1272 | 数值 |
| PV3_Offset8 | REAL | 0.0 | PV3-补偿值8 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1274 | 数值 |
| PV3_Offset9 | REAL | 0.0 | PV3-补偿值9 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1276 | 数值 |
| PV3_Offset10 | REAL | 0.0 | PV3-补偿值10 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1278 | 数值 |
| PV3_Offset11 | REAL | 0.0 | PV3-补偿值11 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1280 | 数值 |
| PV3_Offset12 | REAL | 0.0 | PV3-补偿值12 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1282 | 数值 |
| PV3_Offset13 | REAL | 0.0 | PV3-补偿值13 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1284 | 数值 |
| PV3_Offset14 | REAL | 0.0 | PV3-补偿值14 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1286 | 数值 |
| PV3_Offset15 | REAL | 0.0 | PV3-补偿值15 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1288 | 数值 |
| PV3_Offset16 | REAL | 0.0 | PV3-补偿值16 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1290 | 数值 |
| PV3_Offset17 | REAL | 0.0 | PV3-补偿值17 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1292 | 数值 |
| PV3_Offset18 | REAL | 0.0 | PV3-补偿值18 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1294 | 数值 |
| PV3_Offset19 | REAL | 0.0 | PV3-补偿值19 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1296 | 数值 |
| PV3_Offset20 | REAL | 0.0 | PV3-补偿值20 | -3.0e38~3.0e38 | W | 1298 | 数值 |

PV基准值 范围，根据选择的传感器类型确定，范围为传感器量程上下限。

当PV-基准值设定为-64000.0时，补偿值不生效。

PID参数组（PID Par Group）

地址：1300~1499，400BYTE

//当启用PID参数组功能时，PID参数组的参数将赋值给‘PID参数’中的对应变量。

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID0-EnableParGroup | UINT | 0 | PID0-启用PID参数组 | 0：OFF 1：ON | W | 1300 | 选项 |
| PID0-RefValue | UINT | 0 | PID0-区域选择基准值 | 0：设定值基准 1：测量值基准 | W | 1301 | 选项 |
| PID0-Breakpoint 1 | REAL | -64000.0 | PID0-分界点1 | -64000.0~64000.0 | W | 1302 | 数值 |
| PID0-Breakpoint 2 | REAL | -64000.0 | PID0-分界点2 | -64000.0~64000.0 | W | 1304 | 数值 |
| PID0-Breakpoint3 | REAL | -64000.0 | PID0-分界点3 | -64000.0~64000.0 | W | 1306 | 数值 |
| PID0-Hysteresis | REAL | 0.0 | PID0-回差 | -64000.0~64000.0 | W | 1308 | 数值 |
| PID0_Group0_Kp | REAL | 1.0 | PID0-组0比例 | 0.0~3.0e38 | W | 1310 | 数值 |
| PID0_Group0_Ti | REAL | 20.0 | PID0-组0积分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1312 | 数值 |
| PID0_Group0_Td | REAL | 0.0 | PID0-组0微分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1314 | 数值 |
| PID0_Group0_OutputUpperLimit | REAL | 100.0 | PID0－组0输出上限（%） | 0.0~100.0 | W | 1316 | 数值 |
| PID0_Group0_OutputLowerLimit | REAL | 0.0 | PID0－组0输出下限（%） | 0.0~100.0 | W | 1318 | 数值 |
| PID0_Group1_Kp | REAL | 1.0 | PID0-组1比例 | 0.0~3.0e38 | W | 1320 | 数值 |
| PID0_Group1_Ti | REAL | 20.0 | PID0-组1积分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1322 | 数值 |
| PID0_Group1_Td | REAL | 0.0 | PID0-组1微分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1324 | 数值 |
| PID0_Group1_OutputUpperLimit | REAL | 100.0 | PID0－组1输出上限（%） | 0.0~100.0 | W | 1326 | 数值 |
| PID0_Group1_OutputLowerLimit | REAL | 0.0 | PID0－组1输出下限（%） | 0.0~100.0 | W | 1328 | 数值 |
| PID0_Group2_Kp | REAL | 1.0 | PID0-组2比例 | 0.0~3.0e38 | W | 1330 | 数值 |
| PID0_Group2_Ti | REAL | 20.0 | PID0-组2积分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1332 | 数值 |
| PID0_Group2_Td | REAL | 0.0 | PID0-组2微分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1334 | 数值 |
| PID0_Group2_OutputUpperLimit | REAL | 100.0 | PID0－组2输出上限（%） | 0.0~100.0 | W | 1336 | 数值 |
| PID0_Group2_OutputLowerLimit | REAL | 0.0 | PID0－组2输出下限（%） | 0.0~100.0 | W | 1338 | 数值 |
| PID0_Group3_Kp | REAL | 1.0 | PID0-组3比例 | 0.0~3.0e38 | W | 1340 | 数值 |
| PID0_Group3_Ti | REAL | 20.0 | PID0-组3积分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1342 | 数值 |
| PID0_Group3_Td | REAL | 0.0 | PID0-组3微分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1344 | 数值 |
| PID0_Group3_OutputUpperLimit | REAL | 100.0 | PID0－组3输出上限（%） | 0.0~100.0 | W | 1346 | 数值 |
| PID0_Group3_OutputLowerLimit | REAL | 0.0 | PID0－组3输出下限（%） | 0.0~100.0 | W | 1348 | 数值 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID1-EnableParGroup | UINT | 0 | PID1-启用PID参数组 | 0：OFF 1：ON | W | 1350 | 选项 |
| PID1-RefValue | UINT | 0 | PID1-区域选择基准值 | 0：设定值基准 1：测量值基准 | W | 1351 | 选项 |
| PID1-Breakpoint 1 | REAL | -64000.0 | PID1-分界点1 | -64000.0~64000.0 | W | 1352 | 数值 |
| PID1-Breakpoint 2 | REAL | -64000.0 | PID1-分界点2 | -64000.0~64000.0 | W | 1354 | 数值 |
| PID1-Breakpoint3 | REAL | -64000.0 | PID1-分界点3 | -64000.0~64000.0 | W | 1356 | 数值 |
| PID1-Hysteresis | REAL | 0.0 | PID1-回差 | -64000.0~64000.0 | W | 1358 | 数值 |
| PID1_Group0_Kp | REAL | 1.0 | PID1-组0比例 | 0.0~3.0e38 | W | 1360 | 数值 |
| PID1_Group0_Ti | REAL | 20.0 | PID1-组0积分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1362 | 数值 |
| PID1_Group0_Td | REAL | 0.0 | PID1-组0微分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1364 | 数值 |
| PID1_Group0_OutputUpperLimit | REAL | 100.0 | PID1－组0输出上限（%） | 0.0~100.0 | W | 1366 | 数值 |
| PID1_Group0_OutputLowerLimit | REAL | 0.0 | PID1－组0输出下限（%） | 0.0~100.0 | W | 1368 | 数值 |
| PID1_Group1_Kp | REAL | 1.0 | PID1-组1比例 | 0.0~3.0e38 | W | 1370 | 数值 |
| PID1_Group1_Ti | REAL | 20.0 | PID1-组1积分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1372 | 数值 |
| PID1_Group1_Td | REAL | 0.0 | PID1-组1微分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1374 | 数值 |
| PID1_Group1_OutputUpperLimit | REAL | 100.0 | PID1－组1输出上限（%） | 0.0~100.0 | W | 1376 | 数值 |
| PID1_Group1_OutputLowerLimit | REAL | 0.0 | PID1－组1输出下限（%） | 0.0~100.0 | W | 1378 | 数值 |
| PID1_Group2_Kp | REAL | 1.0 | PID1-组2比例 | 0.0~3.0e38 | W | 1380 | 数值 |
| PID1_Group2_Ti | REAL | 20.0 | PID1-组2积分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1382 | 数值 |
| PID1_Group2_Td | REAL | 0.0 | PID1-组2微分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1384 | 数值 |
| PID1_Group2_OutputUpperLimit | REAL | 100.0 | PID1－组2输出上限（%） | 0.0~100.0 | W | 1386 | 数值 |
| PID1_Group2_OutputLowerLimit | REAL | 0.0 | PID1－组2输出下限（%） | 0.0~100.0 | W | 1388 | 数值 |
| PID1_Group3_Kp | REAL | 1.0 | PID1-组3比例 | 0.0~3.0e38 | W | 1390 | 数值 |
| PID1_Group3_Ti | REAL | 20.0 | PID1-组3积分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1392 | 数值 |
| PID1_Group3_Td | REAL | 0.0 | PID1-组3微分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1394 | 数值 |
| PID1_Group3_OutputUpperLimit | REAL | 100.0 | PID1－组3输出上限（%） | 0.0~100.0 | W | 1396 | 数值 |
| PID1_Group3_OutputLowerLimit | REAL | 0.0 | PID1－组3输出下限（%） | 0.0~100.0 | W | 1398 | 数值 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID2-EnableParGroup | UINT | 0 | PID2-启用PID参数组 | 0：OFF 1：ON | W | 1400 | 选项 |
| PID2-RefValue | UINT | 0 | PID2-区域选择基准值 | 0：设定值基准 1：测量值基准 | W | 1401 | 选项 |
| PID2-Breakpoint 1 | REAL | -64000.0 | PID2-分界点1 | -64000.0~64000.0 | W | 1402 | 数值 |
| PID2-Breakpoint 2 | REAL | -64000.0 | PID2-分界点2 | -64000.0~64000.0 | W | 1404 | 数值 |
| PID2-Breakpoint3 | REAL | -64000.0 | PID2-分界点3 | -64000.0~64000.0 | W | 1406 | 数值 |
| PID2-Hysteresis | REAL | 0.0 | PID2-回差 | -64000.0~64000.0 | W | 1408 | 数值 |
| PID2_Group0_Kp | REAL | 1.0 | PID2-组0比例 | 0.0~3.0e38 | W | 1410 | 数值 |
| PID2_Group0_Ti | REAL | 20.0 | PID2-组0积分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1412 | 数值 |
| PID2_Group0_Td | REAL | 0.0 | PID2-组0微分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1414 | 数值 |
| PID2_Group0_OutputUpperLimit | REAL | 100.0 | PID2－组0输出上限（%） | 0.0~100.0 | W | 1416 | 数值 |
| PID2_Group0_OutputLowerLimit | REAL | 0.0 | PID2－组0输出下限（%） | 0.0~100.0 | W | 1418 | 数值 |
| PID2_Group1_Kp | REAL | 1.0 | PID2-组1比例 | 0.0~3.0e38 | W | 1420 | 数值 |
| PID2_Group1_Ti | REAL | 20.0 | PID2-组1积分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1422 | 数值 |
| PID2_Group1_Td | REAL | 0.0 | PID2-组1微分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1424 | 数值 |
| PID2_Group1_OutputUpperLimit | REAL | 100.0 | PID2－组1输出上限（%） | 0.0~100.0 | W | 1426 | 数值 |
| PID2_Group1_OutputLowerLimit | REAL | 0.0 | PID2－组1输出下限（%） | 0.0~100.0 | W | 1428 | 数值 |
| PID2_Group2_Kp | REAL | 1.0 | PID2-组2比例 | 0.0~3.0e38 | W | 1430 | 数值 |
| PID2_Group2_Ti | REAL | 20.0 | PID2-组2积分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1432 | 数值 |
| PID2_Group2_Td | REAL | 0.0 | PID2-组2微分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1434 | 数值 |
| PID2_Group2_OutputUpperLimit | REAL | 100.0 | PID2－组2输出上限（%） | 0.0~100.0 | W | 1436 | 数值 |
| PID2_Group2_OutputLowerLimit | REAL | 0.0 | PID2－组2输出下限（%） | 0.0~100.0 | W | 1438 | 数值 |
| PID2_Group3_Kp | REAL | 1.0 | PID2-组3比例 | 0.0~3.0e38 | W | 1440 | 数值 |
| PID2_Group3_Ti | REAL | 20.0 | PID2-组3积分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1442 | 数值 |
| PID2_Group3_Td | REAL | 0.0 | PID2-组3微分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1444 | 数值 |
| PID2_Group3_OutputUpperLimit | REAL | 100.0 | PID2－组3输出上限（%） | 0.0~100.0 | W | 1446 | 数值 |
| PID2_Group3_OutputLowerLimit | REAL | 0.0 | PID2－组3输出下限（%） | 0.0~100.0 | W | 1448 | 数值 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID3-EnableParGroup | UINT | 0 | PID3-启用PID参数组 | 0：OFF 1：ON | W | 1450 | 选项 |
| PID3-RefValue | UINT | 0 | PID3-区域选择基准值 | 0：设定值基准 1：测量值基准 | W | 1451 | 选项 |
| PID3-Breakpoint 1 | REAL | -64000.0 | PID3-分界点1 | -64000.0~64000.0 | W | 1452 | 数值 |
| PID3-Breakpoint 2 | REAL | -64000.0 | PID3-分界点2 | -64000.0~64000.0 | W | 1454 | 数值 |
| PID3-Breakpoint3 | REAL | -64000.0 | PID3-分界点3 | -64000.0~64000.0 | W | 1456 | 数值 |
| PID3-Hysteresis | REAL | 0.0 | PID3-回差 | -64000.0~64000.0 | W | 1458 | 数值 |
| PID3_Group0_Kp | REAL | 1.0 | PID3-组0比例 | 0.0~3.0e38 | W | 1460 | 数值 |
| PID3_Group0_Ti | REAL | 20.0 | PID3-组0积分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1462 | 数值 |
| PID3_Group0_Td | REAL | 0.0 | PID3-组0微分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1464 | 数值 |
| PID3_Group0_OutputUpperLimit | REAL | 100.0 | PID3－组0输出上限（%） | 0.0~100.0 | W | 1466 | 数值 |
| PID3_Group0_OutputLowerLimit | REAL | 0.0 | PID3－组0输出下限（%） | 0.0~100.0 | W | 1468 | 数值 |
| PID3_Group1_Kp | REAL | 1.0 | PID3-组1比例 | 0.0~3.0e38 | W | 1470 | 数值 |
| PID3_Group1_Ti | REAL | 20.0 | PID3-组1积分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1472 | 数值 |
| PID3_Group1_Td | REAL | 0.0 | PID3-组1微分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1474 | 数值 |
| PID3_Group1_OutputUpperLimit | REAL | 100.0 | PID3－组1输出上限（%） | 0.0~100.0 | W | 1476 | 数值 |
| PID3_Group1_OutputLowerLimit | REAL | 0.0 | PID3－组1输出下限（%） | 0.0~100.0 | W | 1478 | 数值 |
| PID3_Group2_Kp | REAL | 1.0 | PID3-组2比例 | 0.0~3.0e38 | W | 1480 | 数值 |
| PID3_Group2_Ti | REAL | 20.0 | PID3-组2积分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1482 | 数值 |
| PID3_Group2_Td | REAL | 0.0 | PID3-组2微分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1484 | 数值 |
| PID3_Group2_OutputUpperLimit | REAL | 100.0 | PID3－组2输出上限（%） | 0.0~100.0 | W | 1486 | 数值 |
| PID3_Group2_OutputLowerLimit | REAL | 0.0 | PID3－组2输出下限（%） | 0.0~100.0 | W | 1488 | 数值 |
| PID3_Group3_Kp | REAL | 1.0 | PID3-组3比例 | 0.0~3.0e38 | W | 1490 | 数值 |
| PID3_Group3_Ti | REAL | 20.0 | PID3-组3积分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1492 | 数值 |
| PID3_Group3_Td | REAL | 0.0 | PID3-组3微分时间（s） | 0.0~100000.0 | W | 1494 | 数值 |
| PID3_Group3_OutputUpperLimit | REAL | 100.0 | PID3－组3输出上限（%） | 0.0~100.0 | W | 1496 | 数值 |
| PID3_Group3_OutputLowerLimit | REAL | 0.0 | PID3－组3输出下限（%） | 0.0~100.0 | W | 1498 | 数值 |

PID-分界点、PID-回差的范围，根据选择的传感器类型确定，范围为传感器量程上下限。

程式控制（Program）

地址：1500~1739，480BYTE

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID0_SetValue1 | REAL | -64000.0 | PID0-设定值1 | -64000.0~64000.0 | W | 1500 | 数值 |
| PID0_LineValue1 | REAL | 0.0 | PID0-线性斜率1（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1502 | 数值 |
| PID0_HoldTime1 | REAL | 0 | PID0-保持时长1（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1504 | 数值 |
| PID0_SetValue2 | REAL | -64000.0 | PID0-设定值2 | -64000.0~64000.0 | W | 1506 | 数值 |
| PID0_LineValue2 | REAL | 0.0 | PID0-线性斜率2（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1508 | 数值 |
| PID0_HoldTime2 | REAL | 0 | PID0-保持时长2（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1510 | 数值 |
| PID0_SetValue3 | REAL | -64000.0 | PID0-设定值3 | -64000.0~64000.0 | W | 1512 | 数值 |
| PID0_LineValue3 | REAL | 0.0 | PID0-线性斜率3（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1514 | 数值 |
| PID0_HoldTime3 | REAL | 0 | PID0-保持时长3（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1516 | 数值 |
| PID0_SetValue4 | REAL | -64000.0 | PID0-设定值4 | -64000.0~64000.0 | W | 1518 | 数值 |
| PID0_LineValue4 | REAL | 0.0 | PID0-线性斜率4（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1520 | 数值 |
| PID0_HoldTime4 | REAL | 0 | PID0-保持时长4（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1522 | 数值 |
| PID0_SetValue5 | REAL | -64000.0 | PID0-设定值5 | -64000.0~64000.0 | W | 1524 | 数值 |
| PID0_LineValue5 | REAL | 0.0 | PID0-线性斜率5（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1526 | 数值 |
| PID0_HoldTime5 | REAL | 0 | PID0-保持时长5（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1528 | 数值 |
| PID0_SetValue6 | REAL | -64000.0 | PID0-设定值6 | -64000.0~64000.0 | W | 1530 | 数值 |
| PID0_LineValue6 | REAL | 0.0 | PID0-线性斜率6（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1532 | 数值 |
| PID0_HoldTime6 | REAL | 0 | PID0-保持时长6（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1534 | 数值 |
| PID0_SetValue7 | REAL | -64000.0 | PID0-设定值7 | -64000.0~64000.0 | W | 1536 | 数值 |
| PID0_LineValue7 | REAL | 0.0 | PID0-线性斜率7（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1538 | 数值 |
| PID0_HoldTime7 | REAL | 0 | PID0-保持时长7（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1540 | 数值 |
| PID0_SetValue8 | REAL | -64000.0 | PID0-设定值8 | -64000.0~64000.0 | W | 1542 | 数值 |
| PID0_LineValue8 | REAL | 0.0 | PID0-线性斜率8（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1544 | 数值 |
| PID0_HoldTime8 | REAL | 0 | PID0-保持时长8（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1546 | 数值 |
| PID0_SetValue9 | REAL | -64000.0 | PID0-设定值9 | -64000.0~64000.0 | W | 1548 | 数值 |
| PID0_LineValue9 | REAL | 0.0 | PID0-线性斜率9（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1550 | 数值 |
| PID0_HoldTime9 | REAL | 0 | PID0-保持时长9（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1552 | 数值 |
| PID0_SetValue10 | REAL | -64000.0 | PID0-设定值10 | -64000.0~64000.0 | W | 1554 | 数值 |
| PID0_LineValue10 | REAL | 0.0 | PID0-线性斜率10（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1556 | 数值 |
| PID0_HoldTime10 | REAL | 0 | PID0-保持时长10（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1558 | 数值 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID1_SetValue1 | REAL | -64000.0 | PID1-设定值1 | -64000.0~64000.0 | W | 1560 | 数值 |
| PID1_LineValue1 | REAL | 0.0 | PID1-线性斜率1（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1562 | 数值 |
| PID1_HoldTime1 | REAL | 0 | PID1-保持时长1（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1564 | 数值 |
| PID1_SetValue2 | REAL | -64000.0 | PID1-设定值2 | -64000.0~64000.0 | W | 1566 | 数值 |
| PID1_LineValue2 | REAL | 0.0 | PID1-线性斜率2（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1568 | 数值 |
| PID1_HoldTime2 | REAL | 0 | PID1-保持时长2（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1570 | 数值 |
| PID1_SetValue3 | REAL | -64000.0 | PID1-设定值3 | -64000.0~64000.0 | W | 1572 | 数值 |
| PID1_LineValue3 | REAL | 0.0 | PID1-线性斜率3（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1574 | 数值 |
| PID1_HoldTime3 | REAL | 0 | PID1-保持时长3（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1576 | 数值 |
| PID1_SetValue4 | REAL | -64000.0 | PID1-设定值4 | -64000.0~64000.0 | W | 1578 | 数值 |
| PID1_LineValue4 | REAL | 0.0 | PID1-线性斜率4（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1580 | 数值 |
| PID1_HoldTime4 | REAL | 0 | PID1-保持时长4（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1582 | 数值 |
| PID1_SetValue5 | REAL | -64000.0 | PID1-设定值5 | -64000.0~64000.0 | W | 1584 | 数值 |
| PID1_LineValue5 | REAL | 0.0 | PID1-线性斜率5（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1586 | 数值 |
| PID1_HoldTime5 | REAL | 0 | PID1-保持时长5（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1588 | 数值 |
| PID1_SetValue6 | REAL | -64000.0 | PID1-设定值6 | -64000.0~64000.0 | W | 1590 | 数值 |
| PID1_LineValue6 | REAL | 0.0 | PID1-线性斜率6（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1592 | 数值 |
| PID1_HoldTime6 | REAL | 0 | PID1-保持时长6（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1594 | 数值 |
| PID1_SetValue7 | REAL | -64000.0 | PID1-设定值7 | -64000.0~64000.0 | W | 1596 | 数值 |
| PID1_LineValue7 | REAL | 0.0 | PID1-线性斜率7（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1598 | 数值 |
| PID1_HoldTime7 | REAL | 0 | PID1-保持时长7（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1600 | 数值 |
| PID1_SetValue8 | REAL | -64000.0 | PID1-设定值8 | -64000.0~64000.0 | W | 1602 | 数值 |
| PID1_LineValue8 | REAL | 0.0 | PID1-线性斜率8（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1604 | 数值 |
| PID1_HoldTime8 | REAL | 0 | PID1-保持时长8（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1606 | 数值 |
| PID1_SetValue9 | REAL | -64000.0 | PID1-设定值9 | -64000.0~64000.0 | W | 1608 | 数值 |
| PID1_LineValue9 | REAL | 0.0 | PID1-线性斜率9（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1610 | 数值 |
| PID1_HoldTime9 | REAL | 0 | PID1-保持时长9（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1612 | 数值 |
| PID1_SetValue10 | REAL | -64000.0 | PID1-设定值10 | -64000.0~64000.0 | W | 1614 | 数值 |
| PID1_LineValue10 | REAL | 0.0 | PID1-线性斜率10（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1616 | 数值 |
| PID1_HoldTime10 | REAL | 0 | PID1-保持时长10（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1618 | 数值 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID2_SetValue1 | REAL | -64000.0 | PID2-设定值1 | -64000.0~64000.0 | W | 1620 | 数值 |
| PID2_LineValue1 | REAL | 0.0 | PID2-线性斜率1（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1622 | 数值 |
| PID2_HoldTime1 | REAL | 0 | PID2-保持时长1（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1624 | 数值 |
| PID2_SetValue2 | REAL | -64000.0 | PID2-设定值2 | -64000.0~64000.0 | W | 1626 | 数值 |
| PID2_LineValue2 | REAL | 0.0 | PID2-线性斜率2（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1628 | 数值 |
| PID2_HoldTime2 | REAL | 0 | PID2-保持时长2（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1630 | 数值 |
| PID2_SetValue3 | REAL | -64000.0 | PID2-设定值3 | -64000.0~64000.0 | W | 1632 | 数值 |
| PID2_LineValue3 | REAL | 0.0 | PID2-线性斜率3（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1634 | 数值 |
| PID2_HoldTime3 | REAL | 0 | PID2-保持时长3（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1636 | 数值 |
| PID2_SetValue4 | REAL | -64000.0 | PID2-设定值4 | -64000.0~64000.0 | W | 1638 | 数值 |
| PID2_LineValue4 | REAL | 0.0 | PID2-线性斜率4（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1640 | 数值 |
| PID2_HoldTime4 | REAL | 0 | PID2-保持时长4（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1642 | 数值 |
| PID2_SetValue5 | REAL | -64000.0 | PID2-设定值5 | -64000.0~64000.0 | W | 1644 | 数值 |
| PID2_LineValue5 | REAL | 0.0 | PID2-线性斜率5（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1646 | 数值 |
| PID2_HoldTime5 | REAL | 0 | PID2-保持时长5（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1648 | 数值 |
| PID2_SetValue6 | REAL | -64000.0 | PID2-设定值6 | -64000.0~64000.0 | W | 1650 | 数值 |
| PID2_LineValue6 | REAL | 0.0 | PID2-线性斜率6（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1652 | 数值 |
| PID2_HoldTime6 | REAL | 0 | PID2-保持时长6（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1654 | 数值 |
| PID2_SetValue7 | REAL | -64000.0 | PID2-设定值7 | -64000.0~64000.0 | W | 1656 | 数值 |
| PID2_LineValue7 | REAL | 0.0 | PID2-线性斜率7（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1658 | 数值 |
| PID2_HoldTime7 | REAL | 0 | PID2-保持时长7（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1660 | 数值 |
| PID2_SetValue8 | REAL | -64000.0 | PID2-设定值8 | -64000.0~64000.0 | W | 1662 | 数值 |
| PID2_LineValue8 | REAL | 0.0 | PID2-线性斜率8（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1664 | 数值 |
| PID2_HoldTime8 | REAL | 0 | PID2-保持时长8（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1666 | 数值 |
| PID2_SetValue9 | REAL | -64000.0 | PID2-设定值9 | -64000.0~64000.0 | W | 1668 | 数值 |
| PID2_LineValue9 | REAL | 0.0 | PID2-线性斜率9（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1670 | 数值 |
| PID2_HoldTime9 | REAL | 0 | PID2-保持时长9（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1672 | 数值 |
| PID2_SetValue10 | REAL | -64000.0 | PID2-设定值10 | -64000.0~64000.0 | W | 1674 | 数值 |
| PID2_LineValue10 | REAL | 0.0 | PID2-线性斜率10（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1676 | 数值 |
| PID2_HoldTime10 | REAL | 0 | PID2-保持时长10（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1678 | 数值 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID3_SetValue1 | REAL | -64000.0 | PID3-设定值1 | -64000.0~64000.0 | W | 1680 | 数值 |
| PID3_LineValue1 | REAL | 0.0 | PID3-线性斜率1（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1682 | 数值 |
| PID3_HoldTime1 | REAL | 0 | PID3-保持时长1（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1684 | 数值 |
| PID3_SetValue2 | REAL | -64000.0 | PID3-设定值2 | -64000.0~64000.0 | W | 1686 | 数值 |
| PID3_LineValue2 | REAL | 0.0 | PID3-线性斜率2（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1688 | 数值 |
| PID3_HoldTime2 | REAL | 0 | PID3-保持时长2（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1690 | 数值 |
| PID3_SetValue3 | REAL | -64000.0 | PID3-设定值3 | -64000.0~64000.0 | W | 1692 | 数值 |
| PID3_LineValue3 | REAL | 0.0 | PID3-线性斜率3（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1694 | 数值 |
| PID3_HoldTime3 | REAL | 0 | PID3-保持时长3（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1696 | 数值 |
| PID3_SetValue4 | REAL | -64000.0 | PID3-设定值4 | -64000.0~64000.0 | W | 1698 | 数值 |
| PID3_LineValue4 | REAL | 0.0 | PID3-线性斜率4（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1700 | 数值 |
| PID3_HoldTime4 | REAL | 0 | PID3-保持时长4（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1702 | 数值 |
| PID3_SetValue5 | REAL | -64000.0 | PID3-设定值5 | -64000.0~64000.0 | W | 1704 | 数值 |
| PID3_LineValue5 | REAL | 0.0 | PID3-线性斜率5（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1706 | 数值 |
| PID3_HoldTime5 | REAL | 0 | PID3-保持时长5（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1708 | 数值 |
| PID3_SetValue6 | REAL | -64000.0 | PID3-设定值6 | -64000.0~64000.0 | W | 1710 | 数值 |
| PID3_LineValue6 | REAL | 0.0 | PID3-线性斜率6（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1712 | 数值 |
| PID3_HoldTime6 | REAL | 0 | PID3-保持时长6（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1714 | 数值 |
| PID3_SetValue7 | REAL | -64000.0 | PID3-设定值7 | -64000.0~64000.0 | W | 1716 | 数值 |
| PID3_LineValue7 | REAL | 0.0 | PID3-线性斜率7（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1718 | 数值 |
| PID3_HoldTime7 | REAL | 0 | PID3-保持时长7（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1720 | 数值 |
| PID3_SetValue8 | REAL | -64000.0 | PID3-设定值8 | -64000.0~64000.0 | W | 1722 | 数值 |
| PID3_LineValue8 | REAL | 0.0 | PID3-线性斜率8（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1724 | 数值 |
| PID3_HoldTime8 | REAL | 0 | PID3-保持时长8（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1726 | 数值 |
| PID3_SetValue9 | REAL | -64000.0 | PID3-设定值9 | -64000.0~64000.0 | W | 1728 | 数值 |
| PID3_LineValue9 | REAL | 0.0 | PID3-线性斜率9（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1730 | 数值 |
| PID3_HoldTime9 | REAL | 0 | PID3-保持时长9（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1732 | 数值 |
| PID3_SetValue10 | REAL | -64000.0 | PID3-设定值10 | -64000.0~64000.0 | W | 1734 | 数值 |
| PID3_LineValue10 | REAL | 0.0 | PID3-线性斜率10（℃/min） | 0.0~3.0e38 | W | 1736 | 数值 |
| PID3_HoldTime10 | REAL | 0 | PID3-保持时长10（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1738 | 数值 |

PID-设定值 范围，根据选择的传感器类型确定，范围为传感器量程上下限。

内部事件（Event）

地址：1740~1859，240BYTE

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Event0_OperationType | UINT | 0 | Event0-动作种类 | 0：无事件 1：PV上限 2：PV下限 3：PV上下限 4：偏差上限 5：偏差下限 6：偏差上下限 10：SV上限 11：SV下限 12：SV上下限 13：MV上限 14：MV下限 15：MV上下限 | W | 1740 | 选项 |
| Event0_Loop/ChannelDefinition | UINT | 1 | Event0-回路/通道指定 | 1：回路1/通道1 2：回路2/通道2 3：回路3/通道3 4：回路4/通道4 | W | 1741 | 选项 |
| Event0_Direct/Reverse | UINT | 0 | Event0-正逆 | 0：正 1：逆 | W | 1742 | 选项 |
| - | - | - | - | - | - | 1743 | - |
| Event0_MainSetting | REAL | 0 | Event0-主设定 | -64000.0~64000.0 | W | 1744 | 数值 |
| Event0_SubSetting | REAL | 0 | Event0-副设定 | -64000.0~64000.0 | W | 1746 | 数值 |
| Event0_Hysteresis | REAL | 5 | Event0-回差 | 0.0~64000.0 | W | 1748 | 数值 |
| Event0_ONDelay | REAL | 0 | Event0-ON延迟（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1750 | 数值 |
| Event0_OFFDelay | REAL | 0 | Event0-OFF延迟（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1752 | 数值 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Event1_OperationType | UINT | 0 | Event1-动作种类 | 0：无事件 1：PV上限 2：PV下限 3：PV上下限 4：偏差上限 5：偏差下限 6：偏差上下限 10：SV上限 11：SV下限 12：SV上下限 13：MV上限 14：MV下限 15：MV上下限 | W | 1760 | 选项 |
| Event1_Loop/ChannelDefinition | UINT | 1 | Event1-回路/通道指定 | 1：回路1/通道1 2：回路2/通道2 3：回路3/通道3 4：回路4/通道4 | W | 1761 | 选项 |
| Event1_Direct/Reverse | UINT | 0 | Event1-正逆 | 0：正 1：逆 | W | 1762 | 选项 |
| - | - | - | - | - | - | 1763 | - |
| Event1_MainSetting | REAL | 0 | Event1-主设定 | -64000.0~64000.0 | W | 1764 | 数值 |
| Event1_SubSetting | REAL | 0 | Event1-副设定 | -64000.0~64000.0 | W | 1766 | 数值 |
| Event1_Hysteresis | REAL | 5 | Event1-回差 | 0.0~64000.0 | W | 1768 | 数值 |
| Event1_ONDelay | REAL | 0 | Event1-ON延迟（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1770 | 数值 |
| Event1_OFFDelay | REAL | 0 | Event1-OFF延迟（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1772 | 数值 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Event2_OperationType | UINT | 0 | Event2-动作种类 | 0：无事件 1：PV上限 2：PV下限 3：PV上下限 4：偏差上限 5：偏差下限 6：偏差上下限 10：SV上限 11：SV下限 12：SV上下限 13：MV上限 14：MV下限 15：MV上下限 | W | 1780 | 选项 |
| Event2_Loop/ChannelDefinition | UINT | 1 | Event2-回路/通道指定 | 1：回路1/通道1 2：回路2/通道2 3：回路3/通道3 4：回路4/通道4 | W | 1781 | 选项 |
| Event2_Direct/Reverse | UINT | 0 | Event2-正逆 | 0：正 1：逆 | W | 1782 | 选项 |
| - | - | - | - | - | - | 1783 | - |
| Event2_MainSetting | REAL | 0 | Event2-主设定 | -64000.0~64000.0 | W | 1784 | 数值 |
| Event2_SubSetting | REAL | 0 | Event2-副设定 | -64000.0~64000.0 | W | 1786 | 数值 |
| Event2_Hysteresis | REAL | 5 | Event2-回差 | 0.0~64000.0 | W | 1788 | 数值 |
| Event2_ONDelay | REAL | 0 | Event2-ON延迟（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1790 | 数值 |
| Event2_OFFDelay | REAL | 0 | Event2-OFF延迟（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1792 | 数值 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Event3_OperationType | UINT | 0 | Event3-动作种类 | 0：无事件 1：PV上限 2：PV下限 3：PV上下限 4：偏差上限 5：偏差下限 6：偏差上下限 10：SV上限 11：SV下限 12：SV上下限 13：MV上限 14：MV下限 15：MV上下限 | W | 1800 | 选项 |
| Event3_Loop/ChannelDefinition | UINT | 1 | Event3-回路/通道指定 | 1：回路1/通道1 2：回路2/通道2 3：回路3/通道3 4：回路4/通道4 | W | 1801 | 选项 |
| Event3_Direct/Reverse | UINT | 0 | Event3-正逆 | 0：正 1：逆 | W | 1802 | 选项 |
| - | - | - | - | - | - | 1803 | - |
| Event3_MainSetting | REAL | 0 | Event3-主设定 | -64000.0~64000.0 | W | 1804 | 数值 |
| Event3_SubSetting | REAL | 0 | Event3-副设定 | -64000.0~64000.0 | W | 1806 | 数值 |
| Event3_Hysteresis | REAL | 5 | Event3-回差 | 0.0~64000.0 | W | 1808 | 数值 |
| Event3_ONDelay | REAL | 0 | Event3-ON延迟（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1810 | 数值 |
| Event3_OFFDelay | REAL | 0 | Event3-OFF延迟（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1812 | 数值 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Event4_OperationType | UINT | 0 | Event4-动作种类 | 0：无事件 1：PV上限 2：PV下限 3：PV上下限 4：偏差上限 5：偏差下限 6：偏差上下限 10：SV上限 11：SV下限 12：SV上下限 13：MV上限 14：MV下限 15：MV上下限 | W | 1820 | 选项 |
| Event4_Loop/ChannelDefinition | UINT | 1 | Event4-回路/通道指定 | 1：回路1/通道1 2：回路2/通道2 3：回路3/通道3 4：回路4/通道4 | W | 1821 | 选项 |
| Event4_Direct/Reverse | UINT | 0 | Event4-正逆 | 0：正 1：逆 | W | 1822 | 选项 |
| - | - | - | - | - | - | 1823 | - |
| Event4_MainSetting | REAL | 0 | Event4-主设定 | -64000.0~64000.0 | W | 1824 | 数值 |
| Event4_SubSetting | REAL | 0 | Event4-副设定 | -64000.0~64000.0 | W | 1826 | 数值 |
| Event4_Hysteresis | REAL | 5 | Event4-回差 | 0.0~64000.0 | W | 1828 | 数值 |
| Event4_ONDelay | REAL | 0 | Event4-ON延迟（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1830 | 数值 |
| Event4_OFFDelay | REAL | 0 | Event4-OFF延迟（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1832 | 数值 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Event5_OperationType | UINT | 0 | Event5-动作种类 | 0：无事件 1：PV上限 2：PV下限 3：PV上下限 4：偏差上限 5：偏差下限 6：偏差上下限 10：SV上限 11：SV下限 12：SV上下限 13：MV上限 14：MV下限 15：MV上下限 | W | 1840 | 选项 |
| Event5_Loop/ChannelDefinition | UINT | 1 | Event5-回路/通道指定 | 1：回路1/通道1 2：回路2/通道2 3：回路3/通道3 4：回路4/通道4 | W | 1841 | 选项 |
| Event5_Direct/Reverse | UINT | 0 | Event5-正逆 | 0：正 1：逆 | W | 1842 | 选项 |
| - | - | - | - | - | - | 1843 | - |
| Event5_MainSetting | REAL | 0 | Event5-主设定 | -64000.0~64000.0 | W | 1844 | 数值 |
| Event5_SubSetting | REAL | 0 | Event5-副设定 | -64000.0~64000.0 | W | 1846 | 数值 |
| Event5_Hysteresis | REAL | 5 | Event5-回差 | 0.0~64000.0 | W | 1848 | 数值 |
| Event5_ONDelay | REAL | 0 | Event5-ON延迟（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1850 | 数值 |
| Event5_OFFDelay | REAL | 0 | Event5-OFF延迟（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1852 | 数值 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Event6_OperationType | UINT | 0 | Event6-动作种类 | 0：无事件 1：PV上限 2：PV下限 3：PV上下限 4：偏差上限 5：偏差下限 6：偏差上下限 10：SV上限 11：SV下限 12：SV上下限 13：MV上限 14：MV下限 15：MV上下限 | W | 1860 | 选项 |
| Event6_Loop/ChannelDefinition | UINT | 1 | Event6-回路/通道指定 | 1：回路1/通道1 2：回路2/通道2 3：回路3/通道3 4：回路4/通道4 | W | 1861 | 选项 |
| Event6_Direct/Reverse | UINT | 0 | Event6-正逆 | 0：正 1：逆 | W | 1862 | 选项 |
| - | - | - | - | - | - | 1863 | - |
| Event6_MainSetting | REAL | 0 | Event6-主设定 | -64000.0~64000.0 | W | 1864 | 数值 |
| Event6_SubSetting | REAL | 0 | Event6-副设定 | -64000.0~64000.0 | W | 1866 | 数值 |
| Event6_Hysteresis | REAL | 5 | Event6-回差 | 0.0~64000.0 | W | 1868 | 数值 |
| Event6_ONDelay | REAL | 0 | Event6-ON延迟（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1870 | 数值 |
| Event6_OFFDelay | REAL | 0 | Event6-OFF延迟（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1872 | 数值 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Event7_OperationType | UINT | 0 | Event7-动作种类 | 0：无事件 1：PV上限 2：PV下限 3：PV上下限 4：偏差上限 5：偏差下限 6：偏差上下限 10：SV上限 11：SV下限 12：SV上下限 13：MV上限 14：MV下限 15：MV上下限 | W | 1880 | 选项 |
| Event7_Loop/ChannelDefinition | UINT | 1 | Event7-回路/通道指定 | 1：回路1/通道1 2：回路2/通道2 3：回路3/通道3 4：回路4/通道4 | W | 1881 | 选项 |
| Event7_Direct/Reverse | UINT | 0 | Event7-正逆 | 0：正 1：逆 | W | 1882 | 选项 |
| - | - | - | - | - | - | 1883 | - |
| Event7_MainSetting | REAL | 0 | Event7-主设定 | -64000.0~64000.0 | W | 1884 | 数值 |
| Event7_SubSetting | REAL | 0 | Event7-副设定 | -64000.0~64000.0 | W | 1886 | 数值 |
| Event7_Hysteresis | REAL | 5 | Event7-回差 | 0.0~64000.0 | W | 1888 | 数值 |
| Event7_ONDelay | REAL | 0 | Event7-ON延迟（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1890 | 数值 |
| Event7_OFFDelay | REAL | 0 | Event7-OFF延迟（s） | 0.0~3.0e38 | W | 1892 | 数值 |

Event-主设定、Event-副设定的范围，根据选择的传感器类型确定，范围为传感器量程上下限。

逻辑运算（Logical）

地址：1900~1979，160BYTE

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logical0_CalculationType | UINT | 1 | Logical0-运算种类 | 0：运算1(AandB)or(CandD) 1：运算2(AorB)and(CorD) 2：运算3(AorBorCorD) 3：运算4(AandBandCandD) | W | 1900 | 选项 |
| Logical0_InputAssignmentA | UINT | 100 | Logical0-输入分配A | 100~199标准位 | W | 1901 | 选项 |
| Logical0_InputAssignmentB | UINT | 100 | Logical0-输入分配B | 100~199标准位 | W | 1902 | 选项 |
| Logical0_InputAssignment C | UINT | 100 | Logical0-输入分配C | 100~199标准位 | W | 1903 | 选项 |
| Logical0_InputAssignment D | UINT | 100 | Logical0-输入分配D | 100~199标准位 | W | 1904 | 选项 |
| Logical0_InvertedInputBit | UINT | 0 | Logical0-输入位反转 Bit0：输入位反转A Bit1：输入位反转B Bit2：输入位反转C Bit3：输入位反转D | 0：不反转 1：反转 | W | 1905 | 选项 |
| - | - | - | - | - | - | 1906 | - |
| Logical0_ONDelayTime | INT | 0 | Logical0-ON延迟时间（s） | 0~3200 | W | 1907 | 数值 |
| Logical0_OFFDelayTime | INT | 0 | Logical0-OFF延迟时间（s） | 0~3200 | W | 1908 | 数值 |
| Logical0_Inversion | UINT | 0 | Logical0-输出反转 | 0：不反转 1：反转 | W | 1909 | 选项 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logical1_CalculationType | UINT | 1 | Logical1-运算种类 | 0：运算1(AandB)or(CandD) 1：运算2(AorB)and(CorD) 2：运算3(AorBorCorD) 3：运算4(AandBandCandD) | W | 1910 | 选项 |
| Logical1_InputAssignmentA | UINT | 100 | Logical1-输入分配A | 100~199标准位 | W | 1911 | 选项 |
| Logical1_InputAssignmentB | UINT | 100 | Logical1-输入分配B | 100~199标准位 | W | 1912 | 选项 |
| Logical1_InputAssignment C | UINT | 100 | Logical1-输入分配C | 100~199标准位 | W | 1913 | 选项 |
| Logical1_InputAssignment D | UINT | 100 | Logical1-输入分配D | 100~199标准位 | W | 1914 | 选项 |
| Logical1_InvertedInputBit | UINT | 0 | Logical1-输入位反转 Bit0：输入位反转A Bit1：输入位反转B Bit2：输入位反转C Bit3：输入位反转D | 0：不反转 1：反转 | W | 1915 | 选项 |
| - | - | - | - | - | - | 1916 | - |
| Logical1_ONDelayTime | INT | 0 | Logical1-ON延迟时间（s） | 0~3200 | W | 1917 | 数值 |
| Logical1_OFFDelayTime | INT | 0 | Logical1-OFF延迟时间（s） | 0~3200 | W | 1918 | 数值 |
| Logical1_Inversion | UINT | 0 | Logical1-输出反转 | 0：不反转 1：反转 | W | 1919 | 选项 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logical2_CalculationType | UINT | 1 | Logical2-运算种类 | 0：运算1(AandB)or(CandD) 1：运算2(AorB)and(CorD) 2：运算3(AorBorCorD) 3：运算4(AandBandCandD) | W | 1920 | 选项 |
| Logical2_InputAssignmentA | UINT | 100 | Logical2-输入分配A | 100~199标准位 | W | 1921 | 选项 |
| Logical2_InputAssignmentB | UINT | 100 | Logical2-输入分配B | 100~199标准位 | W | 1922 | 选项 |
| Logical2_InputAssignment C | UINT | 100 | Logical2-输入分配C | 100~199标准位 | W | 1923 | 选项 |
| Logical2_InputAssignment D | UINT | 100 | Logical2-输入分配D | 100~199标准位 | W | 1924 | 选项 |
| Logical2_InvertedInputBit | UINT | 0 | Logical2-输入位反转 Bit0：输入位反转A Bit1：输入位反转B Bit2：输入位反转C Bit3：输入位反转D | 0：不反转 1：反转 | W | 1925 | 选项 |
| - | - | - | - | - | - | 1926 | - |
| Logical2_ONDelayTime | INT | 0 | Logical2-ON延迟时间（s） | 0~3200 | W | 1927 | 数值 |
| Logical2_OFFDelayTime | INT | 0 | Logical2-OFF延迟时间（s） | 0~3200 | W | 1928 | 数值 |
| Logical2_Inversion | UINT | 0 | Logical2-输出反转 | 0：不反转 1：反转 | W | 1929 | 选项 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logical3_CalculationType | UINT | 1 | Logical3-运算种类 | 0：运算1(AandB)or(CandD) 1：运算2(AorB)and(CorD) 2：运算3(AorBorCorD) 3：运算4(AandBandCandD) | W | 1930 | 选项 |
| Logical3_InputAssignmentA | UINT | 100 | Logical3-输入分配A | 100~199标准位 | W | 1931 | 选项 |
| Logical3_InputAssignmentB | UINT | 100 | Logical3-输入分配B | 100~199标准位 | W | 1932 | 选项 |
| Logical3_InputAssignment C | UINT | 100 | Logical3-输入分配C | 100~199标准位 | W | 1933 | 选项 |
| Logical3_InputAssignment D | UINT | 100 | Logical3-输入分配D | 100~199标准位 | W | 1934 | 选项 |
| Logical3_InvertedInputBit | UINT | 0 | Logical3-输入位反转 Bit0：输入位反转A Bit1：输入位反转B Bit2：输入位反转C Bit3：输入位反转D | 0：不反转 1：反转 | W | 1935 | 选项 |
| - | - | - | - | - | - | 1936 | - |
| Logical3_ONDelayTime | INT | 0 | Logical3-ON延迟时间（s） | 0~3200 | W | 1937 | 数值 |
| Logical3_OFFDelayTime | INT | 0 | Logical3-OFF延迟时间（s） | 0~3200 | W | 1938 | 数值 |
| Logical3_Inversion | UINT | 0 | Logical3-输出反转 | 0：不反转 1：反转 | W | 1939 | 选项 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logical4_CalculationType | UINT | 1 | Logical4-运算种类 | 0：运算1(AandB)or(CandD) 1：运算2(AorB)and(CorD) 2：运算3(AorBorCorD) 3：运算4(AandBandCandD) | W | 1940 | 选项 |
| Logical4_InputAssignmentA | UINT | 100 | Logical4-输入分配A | 100~199标准位 | W | 1941 | 选项 |
| Logical4_InputAssignmentB | UINT | 100 | Logical4-输入分配B | 100~199标准位 | W | 1942 | 选项 |
| Logical4_InputAssignment C | UINT | 100 | Logical4-输入分配C | 100~199标准位 | W | 1943 | 选项 |
| Logical4_InputAssignment D | UINT | 100 | Logical4-输入分配D | 100~199标准位 | W | 1944 | 选项 |
| Logical4_InvertedInputBit | UINT | 0 | Logical4-输入位反转 Bit0：输入位反转A Bit1：输入位反转B Bit2：输入位反转C Bit3：输入位反转D | 0：不反转 1：反转 | W | 1945 | 选项 |
| - | - | - | - | - | - | 1946 | - |
| Logical4_ONDelayTime | INT | 0 | Logical4-ON延迟时间（s） | 0~3200 | W | 1947 | 数值 |
| Logical4_OFFDelayTime | INT | 0 | Logical4-OFF延迟时间（s） | 0~3200 | W | 1948 | 数值 |
| Logical4_Inversion | UINT | 0 | Logical4-输出反转 | 0：不反转 1：反转 | W | 1949 | 选项 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logical5_CalculationType | UINT | 1 | Logical5-运算种类 | 0：运算1(AandB)or(CandD) 1：运算2(AorB)and(CorD) 2：运算3(AorBorCorD) 3：运算4(AandBandCandD) | W | 1950 | 选项 |
| Logical5_InputAssignmentA | UINT | 100 | Logical5-输入分配A | 100~199标准位 | W | 1951 | 选项 |
| Logical5_InputAssignmentB | UINT | 100 | Logical5-输入分配B | 100~199标准位 | W | 1952 | 选项 |
| Logical5_InputAssignment C | UINT | 100 | Logical5-输入分配C | 100~199标准位 | W | 1953 | 选项 |
| Logical5_InputAssignment D | UINT | 100 | Logical5-输入分配D | 100~199标准位 | W | 1954 | 选项 |
| Logical5_InvertedInputBit | UINT | 0 | Logical5-输入位反转 Bit0：输入位反转A Bit1：输入位反转B Bit2：输入位反转C Bit3：输入位反转D | 0：不反转 1：反转 | W | 1955 | 选项 |
| - | - | - | - | - | - | 1956 | - |
| Logical5_ONDelayTime | INT | 0 | Logical5-ON延迟时间（s） | 0~3200 | W | 1957 | 数值 |
| Logical5_OFFDelayTime | INT | 0 | Logical5-OFF延迟时间（s） | 0~3200 | W | 1958 | 数值 |
| Logical5_Inversion | UINT | 0 | Logical5-输出反转 | 0：不反转 1：反转 | W | 1959 | 选项 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logical6_CalculationType | UINT | 1 | Logical6-运算种类 | 0：运算1(AandB)or(CandD) 1：运算2(AorB)and(CorD) 2：运算3(AorBorCorD) 3：运算4(AandBandCandD) | W | 1960 | 选项 |
| Logical6_InputAssignmentA | UINT | 100 | Logical6-输入分配A | 100~199标准位 | W | 1961 | 选项 |
| Logical6_InputAssignmentB | UINT | 100 | Logical6-输入分配B | 100~199标准位 | W | 1962 | 选项 |
| Logical6_InputAssignment C | UINT | 100 | Logical6-输入分配C | 100~199标准位 | W | 1963 | 选项 |
| Logical6_InputAssignment D | UINT | 100 | Logical6-输入分配D | 100~199标准位 | W | 1964 | 选项 |
| Logical6_InvertedInputBit | UINT | 0 | Logical6-输入位反转 Bit0：输入位反转A Bit1：输入位反转B Bit2：输入位反转C Bit3：输入位反转D | 0：不反转 1：反转 | W | 1965 | 选项 |
| - | - | - | - | - | - | 1966 | - |
| Logical6_ONDelayTime | INT | 0 | Logical6-ON延迟时间（s） | 0~3200 | W | 1967 | 数值 |
| Logical6_OFFDelayTime | INT | 0 | Logical6-OFF延迟时间（s） | 0~3200 | W | 1968 | 数值 |
| Logical6_Inversion | UINT | 0 | Logical6-输出反转 | 0：不反转 1：反转 | W | 1969 | 选项 |

| 名称 | 类型 | 初始值 | 描述 | 内容 | R/W | 地址偏移 | 显示形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logical7_CalculationType | UINT | 1 | Logical7-运算种类 | 0：运算1(AandB)or(CandD) 1：运算2(AorB)and(CorD) 2：运算3(AorBorCorD) 3：运算4(AandBandCandD) | W | 1970 | 选项 |
| Logical7_InputAssignmentA | UINT | 100 | Logical7-输入分配A | 100~199标准位 | W | 1971 | 选项 |
| Logical7_InputAssignmentB | UINT | 100 | Logical7-输入分配B | 100~199标准位 | W | 1972 | 选项 |
| Logical7_InputAssignment C | UINT | 100 | Logical7-输入分配C | 100~199标准位 | W | 1973 | 选项 |
| Logical7_InputAssignment D | UINT | 100 | Logical7-输入分配D | 100~199标准位 | W | 1974 | 选项 |
| Logical7_InvertedInputBit | UINT | 0 | Logical7-输入位反转 Bit0：输入位反转A Bit1：输入位反转B Bit2：输入位反转C Bit3：输入位反转D | 0：不反转 1：反转 | W | 1975 | 选项 |
| - | - | - | - | - | - | 1976 | - |
| Logical7_ONDelayTime | INT | 0 | Logical7-ON延迟时间（s） | 0~3200 | W | 1977 | 数值 |
| Logical7_OFFDelayTime | INT | 0 | Logical7-OFF延迟时间（s） | 0~3200 | W | 1978 | 数值 |
| Logical7_Inversion | UINT | 0 | Logical7-输出反转 | 0：不反转 1：反转 | W | 1979 | 选项 |

信号标准位

| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 总为0COFF) | 130 | CT0加热器断线检测 | 160 | PV2上限溢出 |
| 101 | 总为1(ON) | 131 | CT1加热器断线检测 | 161 | PV2下限溢出 |
| 102 | 事件0 | 132 | CT2加热器断线检测 | 162 | PV3上限溢出 |
| 103 | 事件1 | 133 | CT3加热器断线检测 | 163 | PV3下限溢出 |
| 104 | 事件2 | 134 | CT0过电流检测 | 164 | PV0上限报警 |
| 105 | 事件3 | 135 | CT1过电流检测 | 165 | PV0下限报警 |
| 106 | 事件4 | 136 | CT2过电流检测 | 166 | PV1上限报警 |
| 107 | 事件5 | 137 | CT3过电流检测 | 167 | PV1下限报警 |
| 108 | 事件6 | 138 | Y0端子状态 | 168 | PV2上限报警 |
| 109 | 事件7 | 139 | Y1端子状态 | 169 | PV2下限报警 |
| 110 | 逻辑运算0的结果 | 140 | Y2端子状态 | 170 | PV3上限报警 |
| 111 | 逻辑运算1的结果 | 141 | Y3端子状态 | 171 | PV3下限报警 |
| 112 | 逻辑运算2的结果 | 142 | CH0_ADC读写失败 | 172 |  |
| 113 | 逻辑运算3的结果 | 143 | CH1_ADC读写失败 | 173 |  |
| 114 | 逻辑运算4的结果 | 144 | CH2_ADC读写失败 | 174 |  |
| 115 | 逻辑运算5的结果 | 145 | CH3_ADC读写失败 | 175 |  |
| 116 | 逻辑运算6的结果 | 146 | CJ1冷端传感器断线 | 176 |  |
| 117 | 逻辑运算7的结果 | 147 | CJ2冷端传感器断线 | 177 |  |
| 118 | PID0的待机/运行状态 | 148 | - | 178 |  |
| 119 | PID1的待机/运行状态 | 149 | - | 179 |  |
| 120 | PID2的待机/运行状态 | 150 | - | 180 |  |
| 121 | PID3的待机/运行状态 | 151 | - | 181 |  |
| 122 | PID0的自动/手动状态 | 152 | PV0传感器断线 | 182 |  |
| 123 | PID1的自动/手动状态 | 153 | PV1传感器断线 | 183 |  |
| 124 | PID2的自动/手动状态 | 154 | PV2传感器断线 | 184 |  |
| 125 | PID3的自动/手动状态 | 155 | PV3传感器断线 | 185 |  |
| 126 | PID0的自整定激活状态 | 156 | PV0上限溢出 | 186 |  |
| 127 | PID1的自整定激活状态 | 157 | PV0下限溢出 | 187 |  |
| 128 | PID2的自整定激活状态 | 158 | PV1上限溢出 | 188 |  |
| 129 | PID3的自整定激活状态 | 159 | PV1下限溢出 | 189 |  |

Modbus通讯地址说明

通过LFM3-AP、模块独立RS485通讯连接时，模块参数有相应的modbus地址，地址偏移量详见上述参数表，使用RS485通讯时，首地址固定为0（4x00001），使用LFM3-AP通讯时，首地址根据模块位置由LFM3-AP进行首地址分配。

搭载AP时最大模块数量为32个。

适配XSF5本体的FromTo通讯

该部分参数当模块处于与XSF系列PLC直连时，可采用XJ_XF_FROM和XJ_XF_TO指令对参数进行读写操作。

XJ_XF_FROM和XJ_XF_TO指令应在task周期大于1ms的任务中调用，周期过小可能出现通讯失败的情况。

写指令[XJ_XF_TO]

执行条件:上升沿触发

适用机型:XSF 系列

下面图片作为参考用

1）输入变量

| VAR_INPUT | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| awValue | 写入数值 | POINTER TO WORD | - | - | 数组长度最长[0..49] |
| xExcute | 上升沿触发 | BOOL | - | - |  |
| iModuleID | 模块号 | INT | 0-31 | - | 最大带32个模块 |
| iModuleAddress | 模块地址 | DWORD | - | - | 参考扩展模块手册中模块地址 |
| iNum | 寄存器个数 | INT | - | - | 连续写的Word个数 |

2）输出变量

| VAR_OUTPUT | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xDone | 布尔量输出 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 写入完成为TRUE |
| xBusy | 布尔量输出 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 写入中为TRUE |
| xError | 布尔量输出 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 发生异常时为TRUE |
| eErrorID | 当前模式 | FROMTO_ERR | - | - | 正常时数值为0，发生异常时，输出报错代码 |

读指令[XJ_XF_FROM]

执行条件 上升沿触发

适用机型 XSF 系列

下面图片作为参考用

- 输入变量

| VAR_INPUT | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| awValue | 读数据值 | POINTER TO WORD | - | - | 数组长度最长[0..49] |
| xExcute | 上升沿触发 | BOOL | - | - |  |
| iModuleID | 模块号 | INT | 0-31 | - | 最大带32个模块 |
| iModuleAddress | 模块地址 | DWORD | - | - | 参考扩展模块手册中模块地址 |
| iNum | 寄存器个数 | INT | - | - | 连续读的Word个数 |

- 输出变量

| VAR_OUTPUT | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xDone | 布尔量输出 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 读取完成为TRUE |
| xBusy | 布尔量输出 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 读取中为TRUE |
| xError | 布尔量输出 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 发生异常时为TRUE |
| eErrorID | 当前模式 | FROMTO_ERR | - | - | 正常时数值为0，发生异常时，输出报错代码 |

模块参数中模块地址，同各参数的mobus地址偏移，详见上述参数表中的地址。

功能说明

串级温度控制

串级控制具有主侧控制回路和辅侧控制回路2重控制回路结构。主侧控制回路输出定标由PID控制计算出的MV值到辅侧的SV。辅侧控制回路控制辅侧的PV值，使其与SV一致。

串级定标

对主侧控制回路的MV值定标输出到辅侧控制回路的RSP的方法进行说明。按照以下算式每个扫描周期更新定标。

SV=(MVm/100)*(SH-SL)+SL+基准值

SV：副PID的设定值

SL：定标下限

SH：定标上限

MVm：主PID的MV

基准值根据定标方式不同。

【0：设定值基准】主侧的SV为基准值。

【1：测量值基准】主侧的PV为基准值。

【2：固定值基准】固定值（0.0）为基准值。

操作量分支

对指定PID操作量（PID的MV）进行比率或偏置运算，可以分配给DA通道进行输出控制。

操作量分支的MV=PID的MV*比率+偏置

英文简称说明

| 序号 | 项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PV | 温度当前值 |
| 2 | SV | 温度设定值 |
| 3 | MV | PID的输出量（%） |
| 4 | FF | 干扰补偿功能 |
| 5 | CT | 电流互感器 |

温度变送器功能

当DA输出类型选择‘PV0（输入通道）’时，DA的模拟量直接对输入的温度值进行比例换算后输出，DA输出的上下限使用PV输入的报警设定值进行标定，即DA输出的下限对应报警下限温度，DA输出上限为报警上限温度。

CT电流采集功能

设置变量

监视变量

CT动作

| CT动作 | 输出类型 | 可检测的电流 | 可检测的异常 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0：通常电流检测 | 模拟量输出 开关量输出 | 真有效值电流 | 电流上限异常 电流下限异常 |
| 1：OUT端子的加热器断线检测 | 开关量输出 | 晶体管输出ON时电流 | 加热器断线 过电流 |
|  |  | 晶体管输出OFF时电流 | 短路 |

开关量输出时真有效电流值=输出ON时电流×时间比例输出ON的时间÷时间

CT测量等待时间

[1：OUT端子的加热器断线检测的场合，「CT动作」设定可设定从输出ON/OFF的变化起到开始电流值测量为止的时间。监视的输出的ON/OFF发生变化起，经过测量等待时间后，开始电流值的测量。

CT匝数

电流互感器的匝数，（互感器变比）

CT电线穿过次数

请在CT电线穿过次数项目中，设定电线穿过CT孔的次数。例如，下图所示电线穿过CT的孔2次的场合，设定为「2]。

加热器断线检测电流值

| CT动作 |  |
| --- | --- |
| 0：通常电流检测 | 采集电流小于【加热器断线检测电流值】时，判定为电流超下限。 |
| 1：OUT端子的加热器断线检测 | 输出ON时的电流值小于【加热器断线检测电流值】时，判定为加热器断线。设定为0，检测功能不启用。 |

过电流检测电流值

| CT动作 |  |
| --- | --- |
| 0：通常电流检测 | 采集电流大于【过电流检测电流值】时，判定为电流超上限。 |
| 1：OUT端子的加热器断线检测 | 输出ON时的电流值大于【过电流检测电流值】时，判定为加热器过电流。设定为0，检测功能不启用。 |

短路检测电流值

| CT动作 |  |
| --- | --- |
| 0：通常电流检测 | 无 |
| 1：OUT端子的加热器断线检测 | 输出OFF时的电流值大于【短路检测电流值】时，判定为加热器短路。设定为0，检测功能不启用。 |

回差、延迟时间

加热器断线检测、过电流检测、短路检测共用回差、延迟时间。

| 检测种类 | 启动条件 | 复位条件 |
| --- | --- | --- |
| 加热器断线检测 | 输出ON时电流 ≦加热器断线检测电流值 | 输出 ON时电流 >加热器断线检测电流值 + 回差 |
| 过电流检测 | 输出ON时电流 ≧过电流检测电流值 | 输出ON时电流 <过电流检测电流值- 回差 |
| 短路检测 | 输出OFF时电流≧短路检测电流值 | 输出OFF时电流<短路检测电流值- 回差 |

该限制作为参考，开发过程中如果电流检测准确，可不采用上述规则。

真有效电流值

True RMS（Root Mean Square，真有效值均方根）是一种用于测量交流信号有效值的技术，尤其适用于非正弦波（如矩形波、三角波等）的精确测量。

定义与计算​

TrueRMS通过平方、平均、开方三步计算信号的有效值，公式为：

RMS=1T0TV(t)2dt

其中，T为信号周期，V(t)为瞬时电压。

与普通RMS的区别​

普通RMS仅适用于正弦波，通过固定系数（如峰值的0.707倍）计算。

True RMS可处理任意波形，包括谐波或畸变信号，结果更准确。

参考资料：TI的芯片资料SBAA399应用简介 |TI.com

峰值能耗抑制

| 功能名称 | 比例峰值电流抑制功能 |
| --- | --- |
| 功能控制来源 | 数字量输出值（外部给定除外） |
| 功能控制输出 | 分配后的数字量输出值 |
| 功能参数 | （1）峰值分配功能启用：Scatter：BOOL：FALSE-不启用、TURE-启用 |
|  | （2）DO用切换延迟时间：Phase_Delay 0~3：UINT：单位：ms，数据范围：0~ 65535，默认：0 |
|  | （3）DO用允许同时ON路数：Num_ON：UINT：1/2/3，默认：1 |
| 引用参数 | PID参数组PID0~3控制周期； PID参数组PID0~3输出上限； |
| 触发条件 | （1）PID参数组PID0~3控制周期设置一致 （2）∑Phase_Delay< PID0控制周期 上述条件必须同时满足。 |
| 功能说明 | （1）∑Phase_Delay>= PID0控制周期时，全部DO无输出； （2）该功能内部通过判断实际分配生效路数，自动分配PID上限值（具体查看功能说明-（3））； 但从控制角度，依旧建议用户通过预设“DO用允许同时ON路数”与DO来源，提前设置PID上限值。 DO引用的PID上限值来自输出选择项。 （3）当Num_ON=1时，表明当前4个DO同时只允许1个ON输出； 若判断4DO均生效，则生效DO的输出限制=min（对应PID上限值、25%）； 若判断3DO均生效，则生效DO的输出限制=min（对应PID上限值、33%）； 若判断2DO均生效，则生效DO的输出限制=min（对应PID上限值、50%）； （4）当Num_ON=2时，表明当前4个DO同时只允许2个ON输出，该处强制DO0、DO1分配组，DO2、DO3分配组； 若判断DO0~3均生效，则生效DO0~3的输出限制=min（对应PID上限值、50%）； 若判断DO0~1生效，DO2~3任意一个不生效，则生效DO0~1的输出限制=min（对应PID上限值、50%）；DO2~3不受限制（按照客户设置PID上限值运行）； 若判断DO0~1任意一个不生效，DO2~3生效，则生效DO2~3的输出限制=min（对应PID上限值、50%）；DO0~1不受限制（按照客户设置PID上限值运行）； 若判断DO0~1任意一个不生效，DO2~3任意一个不生效，则全部DO不受限制（按照客户设置PID上限值运行）； （5）当Num_ON=3时，表明当前4个DO同时只允许3个ON输出，该处强制DO0、DO1参与分配，DO2、DO3不受限制（按照客户设置PID上限值运行）； 若判断DO0~1生效，则生效DO的输出限制=min（对应PID上限值、50%）； 若判断DO0~1任意一个不生效，则全部DO不受限制（按照客户设置PID上限值运行）； （6）DO用切换延迟时间：Phase_Delay，用于避免两个回路相互跳转时，电子元器件切换本身滞后冲突问题。（1）~（5）均默认∑Phase_Delay=0论述，不等于0时，参与计算方式如下： 全部回路最大百分比=（1-∑Phase_Delay/1000/PID0控制周期）*100% |

多点线性补偿

PV0-输入补偿方式：0：定值补偿，1：多点线性补偿；选择为多点线性补偿时，使用多点补偿表的内容进行补偿。

选择定值补偿时，使用测量值补偿（℃/℉）进行输入补偿。

该功能主要用于对PV的多点补偿，当用户选择补偿方式为多点线性补偿时生效。

可在传感器量程范围内，根据实际需要设置20个补偿基准点，每个基准点可设置一个补偿量，两个基准点之间采用线性处理。

PV小于第一个基准点时，补偿值为第一个基准点的补偿值。

PV大于最后一个基准点时，补偿值为最后一个基准点的补偿值。

PV在基准点范围内，以基准点1和基准点2之间为例，

PV_OUT=PV+补偿值1+（PV−基准点1）∗（补偿值2−补偿值1）（基准点2−基准点1）

从规范的角度讲，基准值0~19应该是依次增加的，但是当操作者输入异常时，特殊处理情况如下。

1、基准值n+1 < 基准值n，基准值N+1失效，直接弃用。

2、基准值n+1 = 基准值n，基准值N+1失效，直接弃用。

PID参数组

在启用PID参数组时，PID参数将从1~4组中选取。

选择的基准有PV基准和SV基准两种，即根据PV或SV值判断选择哪一组PID。

区域切换如图所示，

从规范的角度讲，应该是依次增加的，但是当操作者输入异常时，特殊处理情况如下，分界点N+1小于分界点N时，分界点N+1无效。

程式控制

多段温度补偿共4组，每组中有10段温度，每组中参数包含设定值、线性化斜率、保持时长。

设定值为每段的PID设定值，当PV第一次到达设定值时，开始计时，达到计时时间后切换至下一段。

某段设定值为-64000.0时，则认为不启用，直接跳转至下一段。

计时时间设定为0.0时，不计时，PV到达目标温度直接跳转至下一段。

执行到最后一段后，持续保持状态。

线性斜率为0.0时，启用标准温度控制，线性斜率不为0.0时，启用线性温度控制。在启用程式控制模式下，用户设置的“激活线性模式”无效，系统通过程式段中设置的线性斜率自动判断，注：在此过程中不会自动修改“激活线性模式”。在未启动程式控制的情况下，“激活线性模式”有效。

采用加热PID控制时，降温无法启用线性温度控制。采用制冷PID控制时，升温无法启用线性温度控制。

内部事件

参考山武NX-D25手册，6-1。

| 动作种类 | 正动作 | 逆动作 |
| --- | --- | --- |
| 0：无事件 | 常OFF | 常OFF |
| 1：PV上限 |  |  |
| 2：PV下限 |  |  |
| 3：PV上下限 |  |  |
| 4：偏差上限 |  |  |
| 5：偏差下限 |  |  |
| 6：偏差上下限 |  |  |
| 10：SV上限 |  |  |
| 11：SV下限 |  |  |
| 12：SV上下限 |  |  |
| 13：MV上限 |  |  |
| 14：MV下限 |  |  |
| 15：MV上下限 |  |  |

关于内部事件功能的补偿描述：

- 上限报警（正动作）：检测值（PV/SV/MV）大于设定值时，开始计时，满足延时时间则触发事件，若不满足时间则为初始状态。

- 事件触发后，满足回差条件，则自动复位至OFF状态。

- 白点为信号复位点，黑点为信号置位点。

逻辑运算

外观规格

颜色标识

|  | 粉红色（#FFC0CB） | 温度仪表 |
| --- | --- | --- |

接线示意图

接线图纸分模块左右两边设计，左侧端子的接线图纸在模块的左侧，右侧端子的接线图纸在模块的右侧。

左侧接线图

右侧接线图

外置冷端传感器出厂时自带，冷端传感器型号为NTC-5K-B3470，冷端补偿默认使用内置冷端传感器，当需要更高精度的冷端补偿时，或需要使用普通导线延长热电偶时，需要将外置冷端传感器延长至冷端接线盒，该方式为目前冷端补偿精度最高的接线方式。

示灯排布

终端电阻和type-c接口标识

标识印在模块的左侧，箭头指向实物位置，终端电阻的ON、OFF与模块的实际硬件设计相对应。

组态配置调试界面规格

| 主站 | 组态界面 |
| --- | --- |
| XSF系列PLC | XML导入，无特殊组态界面 |
| LFC3-AP | XML导入，无特殊组态界面 |
| LFP3-AP | XML导入，无特殊组态界面 |
| LFM3-AP | 专用组态界面 |
| 独立运行 | 专用组态界面 |

Codesys组态界面规格

该行业专机立项内容不做XS Studio上位机组态，暂只适配CODESYS原生软件。

PDO数据放在I/O映射中，参数详见（PDO-Read）只读参数、（PDO-Write）只写参数。

SDO数据放在参数配置中，参数详见（SDO-Read）状态监视、（SDO-Write）配置参数，

参数采用列表形式展现，包含参数、类型、值、默认值、描述；在线状态下还包含准备值。

界面右上角有写入参数按钮，点击后，将准备值写入PLC。

描述列内容：采用以下格式填写：Addr：xx，注释内容（0%~100%），包含地址、注释、数据范围。枚举类型变量的内容包含数字和名称，如：0：PID，1：PI。

IOSysConfig组态界面－通过LFM3-AP连接TCM模块

参数一键下载

通过右击AP名称，选择‘下载TCM模块参数’、可一次下载该AP下所有TCM模块的配置参数。

模块管理

在可选模块中的TCM系列温度控制模块的分组中增加新型号，TCM-H3401

内容分组

包含“基本信息”“配置参数”“状态监视”“modbus地址”。

基本信息

| 名称 | 信息 |
| --- | --- |
| 模块名称 | TCM-H3401 |
| 制造商 | 无锡信捷电气股份有限公司 |
| 类别 | TCM系列温度控制模块 |
| 型号 | TCM-H3401 |
| 模块ID |  |
| 描述 | 4通道模拟信号采集，支持K、S、E、N、B、T、J、R、WRe3~25、WRe5~26、WRe5~20热电偶传感器类型，支持-100mV~100mV毫伏电压采集，支持PT100、PT1000、CU50、CU100、NTC-5K、NTC-10K热电阻传感器类型，支持0~20mA、4~20mA模拟电流信号，支持0~5V、1~5V、0~10V、2~10V模拟电压信号，温度分辨率0.1℃、0.01℃可选，模拟信号分辨率1/64000； 4通道模拟电流输出，支持0~20ma、4~20ma，模拟信号分辨率1/12500； 4通道数字量输出，晶体管输出，可驱动SSR； 4通道CT电流互感器信号采集，0.0~100.0mA。 支持RS485通讯；支持通过TYPE-C接口直连上位机调试；支持模块独立运行；供电电源DC24V。 |

配置参数

配置界面共包含以下分组，“基础配置”、“RS485串口配置”、“温度采集通道”、“模拟量输出通道”、“数字量输出通道”、“串级PID参数”、“PID参数”、“干扰补偿参数”、“操作量分支”、“CT电流采集”、“峰值能耗抑制”、“多点线性补偿”、“PID参数组”、“程式控制”、“内部事件”、“逻辑运算”。如图所示，各分组可以折叠和展开，默认为折叠状态，分组中的内容采用表格形式展示，表格第一行内容包括：“名称”、“值/通道名”、数据类型、允许值、缺省值，各分组的内容及注意事项，详见下列各小节。

选项类参数，选项内容全部采用数字加内容的形式，如图所示，

基础配置

RS485串口配置

| 需特殊处理的参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变量名称 | 需调整内容 | 转换规则 | 自动调整时机 |
| 数据位 | 设定值 | 传输模式为RTU，数据位为8， 传输模式为ASCII，数据位为7 | “传输模式”变化时 |

输入采集通道

| 需特殊处理的参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变量名称 | 需调整内容 | 转换公式 | 自动调整时机 |
| 冷端固定值补偿温度（℃/℉） | 设定值、缺省值、允许值 | 华氏度=32℉+摄氏度×1.8 | “温度单位”变化时 |
| 滤波参数 | 设定值 | 根据不同滤波参数设定为默认值。 一阶滤波（0-254）默认0 时间平均（250~60000ms） 默认值1000 次数平均（4~500）默认4 移动平均（2~500）默认2 | ‘滤波方式’变化时， |

模拟量输出通道

| 变量名称 |  |
| --- | --- |
| 输出选择 | DA0的缺省值为1，DA1的缺省值为2，DA2的缺省值为3，DA3的缺省值为4。 |

数字量输出通道

串级PID参数

PID参数

| 需特殊处理的参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变量名称 | 需调整内容 | 转换公式 | 自动调整时机 |
| 比例 | 设定值 | 比例带=10000/（比例系数*（¦超温报警温度上限-超温报警温度下限¦）） 四组PID的关联参数，根据各通道来定，举例：PID1的比例带=10000/（PID1的比例系数*（¦PV1的超温报警温度上限-PV1的超温报警温度下限¦）） 默认都是比例项调节方式选择为“比例系数”模式下的参数值。 | 当比例项调节方式由“比例系数”改为“比例带”时，或由“比例带”改为“比例系数”时 |

干扰补偿参数

操作量分支

CT电流采集

峰值能耗抑制

多点线性补偿

PID参数组

程式控制

内部事件

逻辑运算

状态监视

- “模块级别错误代码”、“通道级别错误代码”、“PID-控制器错误代码”，参数的类型均是按照bit位识别错误代码，需要将该类参数按照展开，单独显示错误信息；其中“通道级别错误代码”为一个DWORD型变量，但是包含四个通道的错误信息，需要先将该参数拆成4个BYTE型变量，分别为CH0、CH1、CH2、CH3的报错信息，然后每个通道再按位拆分。模块级别错误信息、通道级错误信息详见错误代码。

- “温度当前值（℃/℉）”在温度单位变化时，由温度模块按照设定的温度单位转换数值，上位机无需特殊处理。

Modbus地址

根据参数表中的地址偏移显示参数的Modbus地址，Modbus的首地址根据模块位置自动分配。

地址区新增自由定义modbus地址区

IOSysConfig组态界面－直连TCM模块

TCM系列的温度模块可直接连接至调试软件，也可通过LFM3-AP耦合器连接至调试软件。

TCM系列温度模块会有多个型号，主界面入口名称为‘TCM系列温控器’，进入界面后，在离线状态下，可以手动选择模块型号，在线状态下可以根据识别到的模块型号，自动选择相应的型号，配置软件根据模块型号显示相应的界面。

上位机通过type-c接口直连模块，连接完成后，根据识别的模块型号，直接跳转至相应模块的配置界面，TCM-H1402的模块界面内容同独立上位机组态界面规格－通过LFM3-AP连接串级温度控制模块。

IOSysConfig组态界面－直连TCM模块更新固件

在上位机中增加针对模块直连时的刷机工具，可以通过直连模块进行刷固件。

IOSysConfig组态界面－直连TCM模块自定义Modbus地址

在TCM系列温控器的配置界面增加新的入口，自由地址映射的下载功能仅可通过直连TypeC接口下载，不可通过M3配置界面下载。

界面内容如下，（目标地址的约束，不可重复）（自由地址映射功能，只适配M3和独立运行，不适配C3和P3）

| 添加 | 删除 |  | 自动排序 | 导入配置 |  | 导出配置 |  | 下载 | 上传 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 映射源地址 |  | 目标地址 |  |  | 目标数据类型 |  | 数据缩放比例 |  |  | 源地址变量名称 |  |
| 0000 |  | 3000~3999 |  |  | 选项 |  | 数值，0.0~10000.0 |  |  | 依据源地址自动显示 |  |

自动添加源地址名称（不可修改）。

※说明

| 名称 | 解释 |
| --- | --- |
| 导入配置、导出配置 | 采用.xlsx格式文件，用于导入导出配置界面的内容 |
| 上传、下载 | 用于将配置内容下载至模块，或从模块读取至配置界面 |
| 自动排序 | 依据目标地址一键排序，点击后按照目标地址的升序排序 |
| 映射源地址 | 原本的数据地址偏移（模块中的地址），源地址范围超限判断 |
| 目标地址 | 需要把数据映射到的地址（范围为3000~4000） |
| 目标数据类型 | 需要转换为的数据类型 |
| 数据缩放比例 | 从源地址映射过来时的缩放比例 |
| 源地址变量名称 | 根据源地址自动匹配变量名称，变量名称可导出，但导入时无效。 |
| 比如源地址为0（PV0，real型，值为56.7），目标地址为3000，数据类型为INT，缩放比例为10，则在地址3000中的数据为567（INT型） |  |

默认添加到曲线采集的变量

| 参数 | 类型 | 描述 | 偏移 |
| --- | --- | --- | --- |
| PV0 | REAL | TC0温度测量值 | 0 |
| PV1 | REAL | TC1温度测量值 | 2 |
| PV2 | REAL | TC2温度测量值 | 4 |
| PV3 | REAL | TC3温度测量值 | 6 |
| CT0 | REAL | CT0-电流测量值（A） | 8 |
| CT1 | REAL | CT1-电流测量值（A） | 10 |
| CT2 | REAL | CT2-电流测量值（A） | 12 |
| CT3 | REAL | CT3-电流测量值（A） | 14 |
| Read_DA0 | REAL | DA0-当前输出值 | 16 |
| Read_DA1 | REAL | DA1-当前输出值 | 18 |
| Read_DA2 | REAL | DA2-当前输出值 | 20 |
| Read_DA3 | REAL | DA3-当前输出值 | 22 |
| Bit0：Read_Y0 Bit1：Read_Y1 Bit2：Read_Y2 Bit3：Read_Y3 | UINT | Y-当前输出 Bit0：Y0-当前输出 Bit1：Y1-当前输出 Bit2：Y2-当前输出 Bit3：Y3-当前输出 | 24 |
| PID0_SetValue | REAL | PID0-温度设定值（℃/℉） | 482 |
| PID1_SetValue | REAL | PID1-温度设定值（℃/℉） | 542 |
| PID2_SetValue | REAL | PID2-温度设定值（℃/℉） | 602 |
| PID3_SetValue | REAL | PID3-温度设定值（℃/℉） | 662 |

TCM-系列辅助器件

TCM-LCT电流互感器

产品外观参考如图所示，为引线型电流互感器；产品打印内容如图所示，产品型号、变比打印在环形面，型号靠上，变比靠下；产品侧面打印信捷logo，内容如下，

| logo图片 | 打印位置 |
| --- | --- |
|  | 侧面中间位置 |

产品规格如下，内径、外径、高度尺寸要求为参考范围，在此范围内均可。

| XINJE型号 | 变比 | 额定电流 | 精度 | 内径（mm） | 外径（mm） | 高度（mm） | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCM-LCT1000-50A | 1000：1 | 50A | 0.1 | 6~8 | 16~24 | 8~12 | 深圳康浦森 淄博博信 南京圳恒通 择明朗熙 南京向上电子 |
| TCM-LCT1000-100A | 1000：1 | 100A | 0.1 | 8~16 | 24~32 | 8~12 |  |

TCM-LN01辅助无器件模块

使用1U塑壳，内部使用光板固定背板连接件，端子位置使用无端子盖板。

颜色标识使用下述颜色。

|  | 粉红色（#FFC0CB） | 温度仪表 |
| --- | --- | --- |

侧面激光镭雕无接线图，只打印基础内容。

模块名称为TCM-LN01，无指示灯。

因温度模块的冷端受其他非温度模块的影响，故使用该模块用来隔开温度模块与非温度模块，以提高温度模块的冷端精度。

验收标准

功能验收

- 按照上述功能规格进行逐项验证，达到相关功能指标

环境验收

| 运行温度 | 最高温度 | 55 |
| --- | --- | --- |
|  | 最低温度 | -20 |
| 运输/储存温度 | 最高温度 | 70 |
|  | 最低温度 | -40 |
| 环境湿度（包括运行/储存） | 上限 | 95% |
|  | 下限 | 10% |
| 防护等级 |  | IP20 |
| 抗震动 |  | 符合IEC61131-2 在间歇振动下（频率为5～9Hz，恒定振幅为3.5mm peak位移）和（频率为9～150Hz恒定加速度1.0g peak加速度） 连续歇振动下（频率为5～9Hz半振幅1.75mm位移）和（频率为9～150Hz恒定加速度0.5g恒定帧幅） 扫描次数为X、Y、Z各方向10次 验证参考IEC61131-2 （6.3.1）和IEC 60068-2-6试验FC |
| 抗冲击 |  | 符合IEC61131-2标准 冲击强度15g （peak）持续时间11ms施加在三个相互垂直的每个轴上，每轴向分别冲击3次（共冲击18次） |
| 使用环境 |  | 无腐蚀性气体 |
| 使用海拔 |  | 0-2000米 |
| 过电压等级 |  | Ⅱ：符合IEC61131-2 |
| 污染程度 |  | 2；符合IEC61131-2 |
| 抗干扰EMC |  | 符合IEC 61131-2 IEC61000-6-4 至少按照B类型执行，成本可控时可参考A类 |
| 相关认证 |  | UL、CE |

性能验收

模拟量采集

热电偶通道采集精度，使用信号发生器进行校准和测试，不考虑冷端影响。所有热电偶温度精度指标基于±10uV（常温）、±20uV（全温段）计算得来。（PT100、CU50、CU100）热电阻温度精度指标基于±0.2Ω（常温）、±0.4Ω（全温段）计算得来。（PT1000）热电阻温度精度指标基于±2Ω（常温）、±2Ω（全温段）计算得来。

| 类型 | 下限温度 | 上限温度 | 温度区间 | 常温精度 （25℃±5℃） | 全温段精度 （-20~55℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K型 | -200.0℃ | 1300.0℃ | <0℃ | ±0.7℃ | ±1.4℃ |
|  |  |  | >=0℃ | ±0.25℃ | ±0.5℃ |
| S型 | -50.0℃ | 1768.0℃ | <0℃ | ±2.5℃ | ±5.0℃ |
|  |  |  | >=0℃ | ±2.0℃ | ±4.0℃ |
| E型 | -200.0℃ | 1000.0℃ | <0℃ | ±0.4℃ | ±0.8℃ |
|  |  |  | >=0℃ | ±0.2℃ | ±0.4℃ |
| N型 | -200.0℃ | 1300.0℃ | <0℃ | ±1.0℃ | ±2.0℃ |
|  |  |  | >=0℃ | ±0.4℃ | ±0.8℃ |
| B型 | 250.0℃ | 1820.0℃ | <800℃ | ±4.0℃ | ±8.0℃ |
|  |  |  | >=800℃ | ±1.4℃ | ±2.8℃ |
| T型 | -200.0℃ | 400.0℃ | <0℃ | ±0.7℃ | ±1.4℃ |
|  |  |  | >=0℃ | ±0.3℃ | ±0.6℃ |
| J型 | -210.0℃ | 1200.0℃ | <0℃ | ±0.5℃ | ±1.0℃ |
|  |  |  | >=0℃ | ±0.2℃ | ±0.4℃ |
| R型 | -50.0℃ | 1768.0℃ | <0℃ | ±2.7℃ | ±5.4℃ |
|  |  |  | >=0℃ | ±1.9℃ | ±3.8℃ |
| L型 | -150.0℃ | 800.0℃ | <0℃ |  |  |
|  |  |  | >=0℃ |  |  |
| WRe3~WRe25 | 0.0℃ | 2300.0℃ |  | ±2.0℃ | ±2.0℃ |
| WRe5~WRe20 | 0.0℃ | 2500.0℃ |  | ±2.0℃ | ±2.0℃ |
| WRe5~WRe26 | 0.0℃ | 2300.0℃ |  | ±2.0℃ | ±2.0℃ |
| -100m/+100mv | -32000 | 32000 |  | ±10uV | ±20uV |
| PT100 | -200.0℃ | 850.0℃ |  | ±0.5℃ | ±1.0℃ |
| PT1000 | -200.0℃ | 850.0℃ |  | ±0.5℃ | ±1.0℃ |
| CU50 | -50.0℃ | 150.0℃ |  | ±1.0℃ | ±2.0℃ |
| CU100 | -50.0℃ | 150.0℃ |  | ±0.5℃ | ±1.0℃ |
| PT50 | -200.0℃ | 850.0℃ |  | ±0.5℃ | ±1.0℃ |
| PT200 | -200.0℃ | 850.0℃ |  | ±0.5℃ | ±1.0℃ |
| PT500 | -200.0℃ | 850.0℃ |  | ±0.5℃ | ±1.0℃ |
| Ni120 | -60.0℃ | 180.0℃ |  | ±0.5℃ | ±1.0℃ |
| 0mA~20mA | 0 | 64000 |  | ±0.1% | ±0.2% |
| 4mA~20mA | 12800 | 64000 |  | ±0.1% | ±0.2% |
| 0V~5V | 0 | 64000 |  | ±0.1% | ±0.2% |
| 1V~5V | 12800 | 64000 |  | ±0.1% | ±0.2% |
| 0V~10V | 0 | 64000 |  | ±0.1% | ±0.2% |
| 2V~10V | 12800 | 64000 |  | ±0.1% | ±0.2% |

热电偶通道一致性（一个模块的四个采集通道），使用信号发生器测试，不考虑冷端温度影响。一致性指标基于10uV计算得来，要求各通道一致性在Range：10uV。基于对产品一致性考虑，采用range表示通道一致性。（PT100、CU50、CU100）热电阻一致性指标基于±0.2Ω（常温）、±0.4Ω（全温段）计算得来。（PT1000）热电阻一致性指标基于±2Ω（常温）、±2Ω（全温段）计算得来。

| 类型 | 下限温度 | 上限温度 | 温度区间 | 通道一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K型 | -200.0℃ | 1300.0℃ | <0℃ | 0.7℃ |
|  |  |  | >=0℃ | 0.25℃ |
| S型 | -50.0℃ | 1768.0℃ | <0℃ | 2.5℃ |
|  |  |  | >=0℃ | 2.0℃ |
| E型 | -200.0℃ | 1000.0℃ | <0℃ | 0.4℃ |
|  |  |  | >=0℃ | 0.2℃ |
| N型 | -200.0℃ | 1300.0℃ | <0℃ | 1.0℃ |
|  |  |  | >=0℃ | 0.4℃ |
| B型 | 250.0℃ | 1820.0℃ | <800℃ | 4.0℃ |
|  |  |  | >=800℃ | 1.4℃ |
| T型 | -200.0℃ | 400.0℃ | <0℃ | 0.7℃ |
|  |  |  | >=0℃ | 0.3℃ |
| J型 | -210.0℃ | 1200.0℃ | <0℃ | 0.5℃ |
|  |  |  | >=0℃ | 0.2℃ |
| R型 | -50.0℃ | 1768.0℃ | <0℃ | 2.7℃ |
|  |  |  | >=0℃ | 1.9℃ |
| L型 | -150.0℃ | 800.0℃ | <0℃ |  |
|  |  |  | >=0℃ |  |
| WRe3~WRe25 | 0.0℃ | 2300.0℃ |  | 2.0℃ |
| WRe5~WRe20 | 0.0℃ | 2500.0℃ |  | 2.0℃ |
| WRe5~WRe26 | 0.0℃ | 2300.0℃ |  | 2.0℃ |
| -100m/+100mv | -32000 | 32000 |  | 10uV |
| PT100 | -200.0℃ | 850.0℃ |  | 0.5℃ |
| PT1000 | -200.0℃ | 850.0℃ |  | 0.5℃ |
| CU50 | -50.0℃ | 150.0℃ |  | 1.0℃ |
| CU100 | -50.0℃ | 150.0℃ |  | 0.5℃ |
| PT50 | -200.0℃ | 850.0℃ |  | ±0.5℃ |
| PT200 | -200.0℃ | 850.0℃ |  | ±0.5℃ |
| PT500 | -200.0℃ | 850.0℃ |  | ±0.5℃ |
| Ni120 | -60.0℃ | 180.0℃ |  | ±0.5℃ |
| 0mA~20mA | 0 | 64000 |  | 0.1% |
| 4mA~20mA | 12800 | 64000 |  | 0.1% |
| 0V~5V | 0 | 64000 |  | 0.1% |
| 1V~5V | 12800 | 64000 |  | 0.1% |
| 0V~10V | 0 | 64000 |  | 0.1% |
| 2V~10V | 12800 | 64000 |  | 0.1% |

冷端补偿精度

内置冷端补偿精度：±2℃（端子测量温度与实际温度之间的差值）

外置冷端通道补偿精度：±1.5℃。

说明：

以上精度指标均以℃为单位的技术指标。

DA输出

| 类型 | 常温精度（25℃±5℃） | 全温段精度（-20~55℃） |
| --- | --- | --- |
| 模拟信号输出 | ±1%FS | ±2%FS |

其他

产品应当遵循的标准或规范

标准

上述产品应符合信捷企标、IEC61131-2标准（GT15969.2）

安全规范

产品在设计时采用了无毒、无害、环保材料，在生产过程中尽可能使用无毒、无害且环保的材料，并采用先进安全的生产工艺，保证了产品生产过程中的各方面安全；

产品整机符合RoHS要求，其中元器件、面膜、塑壳、螺丝等符合Rohs标准。产品整机输入电压：DC24V；允许瞬时掉电10ms；信号与地间耐电压AC1000V，10mA，小于1分钟：绝缘阻抗DC500V，10MΩ以上。